TEHNIČKI OPIS

Radovi na mašinskim instalacijama na delu objekta Vizitor centra u tvrđavi Fetislam

(grejanje, klimatizacija i ventilacija administrativnog dela objekta sa toaletima u podrumu)

Povod za pokretanje postupka JN za radove na mašinskim instalacijama na delu objekta Vizitor centra u tvrđavi Fetislam na kp br.3922 KO Kladovo je namera investitora da na delu predmetnog objekta ugradi sistem za grejanje, klimatizaciju i ventilaciju, a sve u cilju korišćenja ovog prostora kako u letnjem tako i u zimskom periodu.

Lokacija:

Objekat Vizitor centar se nalazi u okviru kompleksa tvrđave Fetislam,na slobodnom prostoru ulaznog platoa, neposredno pored glavne pešačke staze Velikog utvrđenja, na kp.br.3922 KO Kladovo. Objekat je izgrađen na mestu gde se nekada nalazila zgrada arsenala i kasarne, po uzoru na iste.

Funkcionalna organizacija:

Vizitor centar čine dva istorijska objekta: arsenal i kasarna, spojena novim veznim elementom. Vezni deo predstavlja ulazni hol (administrativni deo objekta) odakle se ulazi u dva multifunkcionalna prostora. Iz hola se takodje ulazi u podrumski deo , gde je smešten sanitarni blok. Glavni prilaz je sa centralnog tvrdjavskog trga. Ulaz u hol je preko širokih vrata. Na suprotnoj strani je prolaz, kojim se izlazi u prostor tvrdjavskog bedema. Ulazni hol po pravilu je komunikacioni prostor. Ipak, svojom površinom i položajem omogućava da se u njemu održavaju nezavisni programi, kao i oni koji će nadopuniti programe u glavnim prostorima.

Predmetni radovi:

Predmetnom JN planirani su radovi na ventilaciji, grejanju I hladjenju dela objekta I to: ulazni hol (administrativni deo) I sanitarne prostorije u podrumu.

Ventilacija

Za ventilaciju administrativnog (središnjeg) prostora predviđeni su rekuperatori toplote JRH 72N 2500. Ukupno je predviđeno 2 kom rekuperatora toplote proizvođača JAKKA, kapaciteta Lmax=2000m3/h.

Svi rekuperatori su predviđeni da imaju predgrejač kako bi se sprečio mraz na izmenjivaču rekuperatora.

Kanalski razvod ubacnog vazduha je projektovan od spiro kanala od pocinkovanog lima i izoluje se sa samolepljivom izolacijom koja poseduje parnu branu potrebne debljine. Kao distributivni elementi za ubacivanje vazduha u prostore predviđeni su vrtložni difuzori sa demperima (regulatorima protoka), ventilacione rešetke i difuzori sa velike domete u velikoj sali. Odsisavanje otpadnog vazduha iz prostora se vrši preko odsisnih rešetki, kanalskog razvoda od spiro cevi i odsisnog ventilatora koji je integrisan u rekuperatoru toplote.

Ventilacija sanitarnih prostorija

Prostori koji nemaju mogućnost prirodne – direktne ventilacije, ventilišu se pomoću prinudne ventilacije. Projektovani ventilator je dvobrzinski, otporan na povećanu vlažnost vazduha, i ima mogućnost jednostavne demontaže i čišćenja. Prema potrebi ventilator može da radi sa većim i manjim kapacitetom ventilacije. Projektovani ventilatori su proizvod firme Systemair. Odsisavanje otpadnog vazduha iz prostora toaleta se vrši preko odsisnih PV ventila i kanalskog razvoda od spiro cevi. Takođe je u predprostor toaleta predviđeno ubacivanje svežeg vazduha putem ventilatora, kanalskog razvoda i ventilacionih rešetki, dok su na vratima toaleta predviđene prestrujne rešetke.

Klimatizacija

Grejanje i hlađenje prostora predviđeno je sistemom sa promenjljivim protokom rashladnog fluida tzv. VRF sistem.

• Sistem 1: sastoji se iz jedne spoljne klima jedinice i 3 kom. unutrašnjih klima jedinica (jedna kanalska i dve kasetne jedinice). Ovaj sistem je za središnji administrativni deo objekta.

• Sistem 2: sastoji se iz jedne spoljne klima jedinice i 3 kom. unutrašnjih klima jedinica (jedna kanalska i dve kasetne jedinice). Ovaj sistem je za središnji administrativni deo objekta.

Projektovani VRF sistem je ukupnog toplotnog/rashladnog kapaciteta:

• Sistem 1: Spoljna jedinica MV8-280WV2RN1E(PRO), Qg/Qh = 32.9/29.4kW

• Sistem 2: MV8-280WV2RN1E(PRO), Qg/Qh = 32.9/29.4kW

Projektovane unutrašnje plafonske kasetne klima jedinice su sa krilcima za distrubuciju vazduha na četiri strane. Kasetne klima jedinice imaju u sebi ugrađenu kondenznu pumpu. Upravljanje klima jedinicama se vrši putem žičanog kontrolera koji se montira na pogodnom mestu u prostoru. Spajanje spoljne i unutrašnjih klima jedinica treba izvesti bakarnim cevima i original freonskim račvama. Freonske cevi treba izolovati izolacijom sa parnom branom, a spoljni deo cevovoda izolacijom sa zaštitnom oblogom od polietilena ili sa dodatnom zaštitnom trakom. Spajanje instalacije od bakra treba obaviti tzv. tvrdim lemom sa elektrodama od srebra u struji azota da bi se sprečilo stvaranje oksidacije u bakarnim cevima.

Posle završene montaže treba izvršiti ispitivanje freonskog razvoda na čvrstoću i nepropusnost pod pritiskom od 30bara u trajanju od 8h, i na pritisak od 20bara u trajanju od najmanje 48h. Ispitivanje treba izvršiti komprimovanim azotom. Posle izvršenog ispitivanja treba izvršiti vakuumiranje instalacije i dopunu freona R410A prema tehničkom listu. O izvršenim ispitivanjima treba sačiniti zapisnik.

Odvod kondenzata treba da se vodi u padu od 2% prema izlivu. Cevi za odbod kondenzata takođe treba toplotno izolovati. Elektro povezivanje spoljnih u unutrašnjih klima jedinica se vrši odgovarajučim signalnim kablom, a komunikacija se ostvaruje tzv. modbus protokolom. Spoljne klima jedinice imaju napajanje 3x400V, a unutrašnje klima jeinice se napajaju preko posebnog osigurača, a napajanje je 1x230V.

Puštanje sistema treba da se vrši strogo prema procedurama datih od strane isporučioca opreme.

Pripremila:

Ninuška Pešić,d.i.a.