ТЕХНИЧКИ ОПИС

Реконструкција и доградња топловодне мреже-Огранак 2

У Новом насељу, Кладово

Општи опис локације:

Локација на којој се изводе радови на реконструкцији и доградњи топловода је Ново насеље у Кладову, од топлане „Центар“ (кп бр.4232/1) до улице Светог Саве (кп бр.4078/2). Предметни радови се изводе на основу израђене пројектно-техничке документације и издатог решења о одобрењу.

Потребни радови:

Предмет ЈН је реконструкција и доградња топловодне мреже-Огранак 2 у Новом насељу, Кладово.

Предвиђено је да се топловод изради од индустријски предизолованих цеви у свему према ЕН 253. Изградња топловодне мреже може се обављати фазно према динамици грање и у складу са другим инсталацијама на датој траси. Топловод је предвиђен и да ради у систему 110/75ºЦ.

Гранање топловода је предвиђено у шахтовим са запорним органима на почетку деонице и са

одмољно одзрачним посудама са могућношћу пражњења и одзрачивања. Распоред и позиција шахтова је таква да омогућава топлотну компензацију ширења, прикључење нових корисника дуж топловода и могућност да се пражњење топловода за евентуалне интервенције или прикључења као и поновно пуњење могло извршити у времену које је мање од 24х.

Деоница I, Постојећи шахт код топлане Центар (шахт С2.1) - новопројектовани шахт у улици Стефаније Михајловић (шахт С2.2-1)

Предвиђа се замена постојећег топловода новим топловодом од индустријских предизолованих цеви ДН250/400 (челична цев ДН250, ПЕХД облога 400mm) на овој деоници тачније од постојећег шахта на кат. парц. 4232/2 (шахт С2.1) непосредно уз зграду топлане који се затим води дуж кат. парц. 4217, 4218 и 4221/1 све до новопројектованог шахта (шахт С2.2-1) на тротоару улице Стефаније Михајловић на кат.парц. 4103 код броја 9. На 5 метара пре уласка топловода у новопројектовани шахт предвиђа се чворно место – одваја се грана топловода ДН50 за објекат “Дукић” који се налази на кат.парц. 4223. Компензација топлотног ширења на овој траси предвиђена је “Л” компензацијом приказаном у графичкој документацији.

Деоница II, Новопројектовани шахт у улици Стефаније Михајловић (шахт С2.2-1) - постојећи шахт (шахт 2.2) у улици Стефаније Михајловић.

Топловод од индустријски предизолованих цеви димензије ДН250/400 (челична цев ДН250, ПЕХД obloga 400mm) се након скретања под правим углом у новопројектованим шахту С2.2-1 у овој деоници води низ улицу Стефаније Михајловић испод тротоара паралелно са саобраћајницом у дужини од cca 20м до постојећег шахта (шахт С2.2). Компензација топлотног ширења решена је самокомпензацијом помоћу “L” компензатора који су приказани у графичкој документацији.

Деоница III, Постојећи шахт у улици Стефаније Михајловић (шахт С2.2) - постојећи шахт (шахт 2.3) поред објекта Стефаније Михајловић 28 на кат.парц. 4093 KO Кладово.

На овој деоници се постојећи топловод замењује новим од индустријски предизолованих цеви

димензије ДН200/315 (челична цев ДН200, ПЕХД облога 315mm) и он се води у заштитној цеви Ø400 испод саобраћајнице Стефаније Михајловић кат.парц 4103 све до постојећг шахта С2.3 који се налази поред објекта на адреси Стефаније Михајловић 28 кат.парц. 4093. На тај начин комунално је опремљен објекат на адреси Стефаније Михајловић 28. Компензација топлотног ширења решена је самокомпензацијом помоћу “II” компензатора који су приказани у графичкој документацији.

Деоница IV, Постојећи шахт (шахт 2.3) поред обејкта Стефаније Михајловић 28 – постојећи шахт (шахт С2.4) у улици Пантелије Јаковљевића на кат.парц 4082/2 КО Кладово.

На овој деоници се постојећи топловод замењује новим од индустријски предизолованих цеви

димензије ДН200/315 (челична цев ДН200, ПЕХД облога 315mm) и он се углавном води испод зелене површине поред асфалтног пута све до шахта С2.4 који се налази на кат.парц. 4082/1 КО Кладово између стамбених објеката на адресама Пантелије Јаковљевића 1 и Пнателије Јаковљевића 3. Из шахта С2.4 директно су комунално опремљени стамбени објекти на кат.парцелама 4109, 4091 и 4089 и индиректно они на парцелама 4092, 4090, 4096, 4088, 4111, 4110 и 4120. Компензација топлотног ширења решена је самокомпензацијом помоћу “Л” компензатора који су приказани у графичкој документацији.

Деоница V, Постојећи шахт (шахт 2.4) у улици Пантелије Јаковљевића на кат.парц 4082/2 -

новопројектовани шахт (шахт С2.4-1) у улици Пантелије Јаковљевића на кат.парц 4082/1

пред парцелом 4099 КО Кладово.

На овој деоници се постојећи топловод замењује новим од индустријски предизолованих цеви

димензије ДН150/250 (челична цев ДН150, ПЕХД облога 250mm) и он се углавном води испод зелене површине паралелно са асфалтним путем у дужини од cca 85м све до наовпројектованог шахта С2.4-1 који се налази кат. парц. бр. 4082/1 између улице Пантелије Јаковљевића и кат.парцеле 4099. Компензација топлотног ширења решена је самокомпензацијом помоћу “У” компензатора који је приказан у графичкој документацији.

Деоница VI, Новопројектовани шахт (шахт 2.4-1) у улици Пантелије Јаковљевића на кат.парц 4082/1 КО Кладово пред парцелом 4099 - постојећи шахт (шахт С2.5) на кат.парц 4082/1 поред објекта Пантелије Јаковљевића 5.

На овој деоници се постојећи топловод замењује новим од индустријски предизолованих цеви

димензије ДН125/225 (челична цев ДН125, ПЕХД облога 225mm) и он се такође води паралелно са

асфалтним путем у дужини од cca 72м све до постојећег шахта С2.5 који се налази истој кат. парц. бр. 4082/1 у непосредној близини стамбеног објекта у улици Пантелије Јаковљевића 5. Из шахта С2.5 директно су комунално опремљени стамбени објекти на кат.парцелама 4087 и 4121, и индиректно они на парцелама 4122,4085, 4084 и 4086. Компензација топлотног ширења решена је самокомпензацијом помоћу “У” компензатора који је приказан у графичкој документацији.

Деоница VII, Постојећи шахт (шахт 2.5) на кат.парц 4082/1 поред објекта Пантелије Јаковљевића 5- постојећи шахт (шахт С2.6) на кат.парц 4082/1 између објеката Пантелије Јаковљевића 5 и Светог Саве 2Д.

На овој деоници се постојећи топловод замењује новим од индустријски предизолованих цеви

димензије ДН125/225 (челична цев ДН125, ПЕХД облога 225mm) и он се води у паралелно са асфалтним путем у дужини од cca 37м све до постојећег шахта С2.6 који се налази на истој кат. парц. бр. 4082/1 између објеката на адресама Пантелије Јаковљевића 5 и Светог Саве 2Д. Из шахта С2.5 директно су комунално опремљени стамбени објекти на кат.парцелама 4083 и 4119/3 и индиректно објекат на парцели 4127/2.

Компензација топлотног ширења решена је самокомпензацијом помоћу “У” компензатора који је

приказан у графичкој документацији.

Деоница VIII, Постојећи шахт (шахт С2.6) на кат.парц 4082/1 између објеката Пантелије Јаковљевића 5 и Светог Саве 2Д - постојећи шахт ( шахт С2.7) у улици Светог Саве на кат.парц. 4081 пред објектом Светг Саве 2Д. На овој деоници се постојећи топловод замењује новим од индустријски предизолованих цеви димензије ДН100/200 (челична цев ДН100, ПЕХД облога 200mm) и он се води паралелно са улицом Пантелије Јаковљевића у дужини од cca 34м све до улице Светог Саве где топловод скреће у лево и води још око cca 5m паралелно са улицом Светог Саве до уласка у постојећи шахт С2.7 који се налази на кат. парц. бр. 4081 на зеленој површини пред бројем Светог Саве 2Д. Компензација топлотног ширења решена је самокомпензацијом помоћу “Л” компензатора који је приказан у графичкој документацији.

Деоница IX, Постојећи шахт ( шахт С2.7) у улици Светог Саве на кат.парц. 4081 пред објектом Светог Саве 2Д - постојећи шахт ( шахт С2.8) у улици Светог Саве на кат.парц. 4078/2

На овој деоници се постојећи топловод замењује новим од индустријски предизолованих цеви

димензије ДН100/200 (челична цев ДН100, ПЕХД облога 200mm) и он се води у заштитној цеви Ø250 испод саобраћајнице Светог Саве кат.парц. 4081 све до постојећг шахта С2.8 на кат.парц. 4078/2. На тај начин комунално су опремљеин објекти на адресама Светог Саве 1, Граничарска 10 и објекат у улици 22. Септембра. Компензација топлотног ширења решена је самокомпензацијом помоћу “У” компензатора који је приказан у графичкој документацији.

Припремила,

Нинушка Пешић, д.и.а.