  - SAŽET TEHNIČKI OPIS

0.81.	HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE – 3

1.51.1.	ZAHVAT VODE „ŠARBAN“

- Predlog rekonstrukcije i dogradnje

Da bi zahvaćena voda bila mnogo boljeg kvaliteta po pitanju taloga u vodi, predlog je uraditi dogradnju i rekonstrukciju postojećeg zahvata vode u potoku.

- OPIS REŠENJA

Dogradnjom  i rekonstrukcijom objekta predviđeno je:

- Objekat dograditi izvođenjem betonskih zidova, bočnih i zadnjim zidom, i donje ploče kojim će formirati prostor za taloženje vode i prostor za zahvat čiste vode,

- Zidove i donju ploču raditi sa armiranim betonom <mb 30 armiran +/- mrežom Q 188,

- Taložnik je unutrašnjih dimenzija 135 x 190 cm sa dubinom 70 - 75 + 20 cm,

- Zahvat je unutrašnjih dimenzija 70 x 190 cm sa dubinom 90 – 95 cm,

- Dubina vode u taložniku i zahvatu je 40 – 45 cm,

- Višak tekuće vode iz prostora taložnika je evakuiše kroz otvor u prednjem zidu 10 x 135 cm,

- Koja se preko slapišta ispušta u korito potoka,

- Grubo filtriranje tekuće vode je predviđeno postavljanjem poklopca sita preko prostora za taloženje, poklopac čine dva dela veličine 708 x 1976 mm,

- Poklopac sito obezbeđuje protok vode sa krupnim nanosom i odvod preko zahvata,

- Sito je sa kružnim otvorima  2 cm sa razmakom 75 x 150 mm,

- Prostor za zahvat vode prekriti čeličnim poklopcem kojim će se sprečiti ulaz nošenog nanosa u zahvat,

- Ispred objekta obezbediti korito potoka kamenim babačajem,

- Takođe, donji tok korita obezbediti kamenim nabačajem,

- Iz oba prostora postaviti ispust za pranje,

- Zahvat vode postaviti ispod nivoa vode u zahvatu,

- Izradom krilnih zidova osigurati bočne strane korita potoka,

- Ogradom neposredne zone sanitarne zaštite sanitarno obezbediti objekat.

1.51.2.	FILTERSKI OBJEKAT

- Predlog rekonstrukcije i dogradnje

Da bi se filterski objekat zaštitio od plavljenja, od velikih voda potoka, od poplavnog talasa,

predlog je uraditi dogradnju i postojećeg filterskog objekta.

- OPIS REŠENJA

Dogradnjom  i rekonstrukcijom objekta predviđeno je:

- Zidove objekta podići za 50 cm u odnosu na postojeće,

- Objekat prekriti,

- Prekrivka je čelična konstrukcija, sa montažnim poklopcima. Takvo rešenja će omogućiti pristup unutrašnjosti objekta kada se menja filterski materijal,

- Cevne elemente i ventile u šahtu filtera treba zameniti,

- Bočni ispust šahta za pražnjenje je u predhodnoj poplavi oštećen i nije u funkciji. Potrebno ga je privesti nameni, postaviti novu ispusnu cev sa ispusnom glavom u koritu potoka,

- Cev za ovazdušenje zaštititi postavljanjem mreže na otvoru koja će sprečiti ulaz insekata u cevovod,

- Ogradom neposredne zone sanitarne zaštite sanitarno obezbediti objekat.

1.51.3.	DOVODNI CEVOVODI

- Predlog rekonstrukcije i dogradnje

Na samom cevovodu nema suštinskih nedostataka.

Problem u radu može da se pojavi na stacio 0+260,97 gde je konkavan prelom i gde postoji mogućnost taloženja suspendovanog materijala, kojeg u cevovodu ima. Na tom mestu potrebno je postaviti šaht sa ispustom za čišćenje cevovoda.

- OPIS REŠENJA

Dogradnjom  i rekonstrukcijom objekta predviđeno je:

- Izrada šahta ispusta na stacio 0+260,97 sa potrebnom opremom, sa ispusnom glavom,

- Na stacio	1+333,49, postojeći šaht 16 pretvoriti u regulacioni, sa dva ventila, kojim će se voda upuštati u sistem naselja ili u PP rezervoar,

1.52.	KAPTAŽNI SISTEMI „ČERET“ I „MANASTIR“

1.52.1.	KAPTAŽNE GRAĐEVINE „ČERET“ I „MANASTIR“

- Predlog rekonstrukcije i dogradnje

Potrebno je objekte zahvata sanitarno zaštiti ogradom uže zone sanitarne zaštite.

- OPIS REŠENJA

Dogradnjom  i rekonstrukcijom objekta predviđeno je:

- Ogradom neposredne zone sanitarne zaštite sanitarno obezbediti objekat.

1.52.2.	DOVODNI CEVOVODI KAPTAŽA „ČEPET“ I „MANASTIR“

- Predlog rekonstrukcije i dogradnje

Dovodni cevovodi su u funkcionalnom stanju. Potrebno je pratiti radno stanje cevovoda tokom vremena i po potrebi intervenisati.

1.53.	REZERVOAR „MANASTIRICA“

- Predlog rekonstrukcije i dogradnje

Objekat rezervoar je potrebno dograditi i rekonstruisati da bi se priveo nameni kakvu on zahteva.

- OPIS REŠENJA

Dogradnjom  i rekonstrukcijom objekta predviđeni su radovi na:

- Rekonstrukciji objekat rezervoara,

- Izrada objekta za hlorisanje vode.

Rekonstrukcijom objekta rezervoara predviđeni su radovi:

- Na zatvaračnici rezervoara zameniti ulazna vrata i ventilacione otvore u zidu objekta,

- Ispred zatvaračnice uraditi nov trotoar sa stepenikom, kojim obuhvatiti i objekat za hlorisanje,

- Sanacija fasadnih površina zatvaračnice, cementnim malterom,

- Izrada krilnog zida sa leve strane zatvaračnice, od armiranog betona MB 30 armiranog sa +/- Q 188,

- Uraditi novu hidroizolaciju gornje ploče komore rezervoara,

- Preko komore rezervoara formirati nov nasip debljine 30 cm sa kosinama u nagibu 1 : 1,5,

- Ogradom neposredne zone sanitarne zaštite sanitarno obezbediti objekat,

- U zatvaračnici rezervoara i oko objekta postaviti odgovarajuće osvetljenje.

Izgradnjom objekta za hlorisanje predviđeno je sledeće:

- Objekat za hlorisanje se sastoji iz ukopanog i nadzemnog dela,

- Unutarnje dimenzije objekat su 142 x 300 cm, sa čistom visinom 250 – 289 cm,

- Ukopani deo je dubine 60 cm, sa kotom ulaza jednaka koti međuploče zatvaračnice,

- Ukopani deo se radi sa armiranim betonom MB 30 armiraran mrežom +/- Q 188,

- Donja ploča i zidovi ukopanog dela su debljine 20 cm,

- Za silazak u objekat rade se betonske stepenice, 20 x 20 cm,

- U donjoj ploči se postavlja muljna jama dimenzija 20 x 40 cm dubine 5 cm, sa izlivom koji +/- Q 188,

- Zadnji zid ujedno služi i kao potporni zid nasipa preko komore rezervoara,

- Ukopani deo se radi preko tampon podloge šljunka debljine 10 cm, i zaštićen hidro izolacijom sa spoljne strane,

- Nadzemni deo je čelična konstrukcije, koja se radi od čeličnih kumanovskih kutijastih profila, 100 x 100 mm,

- Konstrukcija kućice se ankeruje za zidove ukopanog dela i zadnji zid objekta,

- Spoj betonskih zidova i čelične konstrukcije nadzemnog dela se dihtuju silikonskim masama,

- Zidovi objekta i krov se rade od termo poliuretanskih panela, debljine 100 mm sa dvostranim pocinkovanim limom debljine  = 0,5 mm,

- Ulazna vrata objekta dimenzija 870 x 200 cm, rade se od čeličnih kumanovskih kutijastih profila, 50 x 50 mm,sa ispunom termo poliuretanskim panelima, debljine 50 mm sa dvostranim pocinkovanim limom debljine debljine  = 0,5 mm,

- Krov objekta se izvodi u padu 12 %, sa strehom od 30 cm,

- Krov se podvlači ispod krovne ploče zatvaračnice,

- U objektu za hlorisanje postaviti odgovarajuću instalaciju za rad oprema za hlorisanje, uređaj za zagrevanje prostora u zimskom periodu i instalaciju osvetljenja.

1.53.2.	HIDROMEHANIČKA OPREMA

- Predlog rekonstrukcije i dogradnje

Projektom se predviđa izrada zasebnog objekta za hlorisanje vode, pa je shodno tome potrebno izvršiti određene prerade u cevnoj instalaciji objekta rezervoara kao i novu instalaciju u objektu za hlorisanje.

- OPIS REŠENJA

Dogradnjom  i rekonstrukcijom objekta predviđeni su radovi na:

- Za potrebe hlorisanja vode, treba uraditi novu opremu za hlorisanje vode,

- Opremu za hlorisanje opremiti za samostalan (automatski) rad, i to tako da se hloriše samo količina vode koja se troši.

Shodno tome, dogradnjom  i rekonstrukcijom opreme, predviđeno je sledeće:

- Postojeći dovode vode iz kaptaža „Šarban“; „Čeret“ i „Manastir“ se preusmeravaju u objekat za hlorisanje vode,

- Dovod vode iz kaptaže „Šarban“ se u zatvaračnici rezervoara prekida, uvodi u objekat za hlorisanje vode, sa izlivom u posudu čiste vode, uvod je sa dna posude,

- Dovode vode iz kaptaža „Čeret“ i „Manastir“ se izmeštaju i uvode u objekat za hlorisanje vode, sa izlivom u posudu čiste vode, uvod je sa dna posude,

- Dovod vode iz novih kapzaža „Pađinj“ se takođe uvode u objekat za hlorisanje vode, sa izlivom u posudu čiste vode, uvod je sa dna posude,

- Na svim dovodima se postavljaju ventili komi se mogu zatvoriti dovodi vode, ovo je potreba kada posudi za čistu vodu treba isprati, ili neka druga radnja koja zahteva praznu posudu,

- Obzirom da na objektima kaptaža „Čeret“ i „Manastir“ nema preliva, na dovodima iz ovih kaptaža ispred posude za čistu vodu se postavlja „baj-pas“ sa ventilom kojim se voda iz ovih kaptaža može preusmeriti na preliv iz posude za čistu vodu,

- Vode iz kaptaža se izlivaju u posudu, kadu, dimenzija 50 x 130 x 70 cm, dubine vode 50 cm, čiste zapremine 325 l,

- Posuda je snabdevena odvodom čiste vode, koja se odvodi u komoru rezervoara, odvod je sa dna,

- Na odvodu čiste vode postvlja se elektromagneni merač protoka, kojim se registruje protok vode i daje signal za ubacivanje hlora,

- Pored odvoda, posuda čisrte vode ima preliv za višak vode i ispust za pranje,

- Posuda se postavlja na čeličnim nogarima na visini od 173 cm od poda,

- Preliv viška čiste iz posude se odvodi ka rezervoara PP zaštite.

Za potrebe hlorisanja vode, predviđena je nova oprema za hlorisanje vode. Opremu se sastoji iz:

- Rezervoar hlornog rastvora od 60 l, plastični od polietilena visoke gustine,

- Dve pumpe, (radna + rezervna) koje će hlorni rastvor ubacivati u vodovodni sistem, pumpe su proizvodnje “Prominent” Nemačka kapaciteta 2,2 l/h, visine dizanja 1,6 bara, snage N = 250 W, sa frekvencijom 0 - 100 %, odnosno ručnom regulacijom 0 – 100  %, ili sličnom istih karakteristika,

- Indikator toka vode, elektromagnetni merač protoka, proizvodnje “Endress+Hauser” Tip Proline Promag 10L, ili drugog proizvođača istih karakteristika,

- Injektor sa nepovratnim ventilom ½ “ proizvodnje “Prominent” Nemačka, ili slična drugog prozvođača,

- Usisna korpa sa nepovratnim ventilom,

- Potreban cevni razvod polietilenske cevi ¾ “ sa fitinzima za povezivanje,

- Elektro instalacija od elektromagnetni merač protoka do pumpe za pokretanje pumpe.

Postupak hlorisanj vode je:

- U ovako postavljenom sistemu, hlorisanje se vrši iz rezervoara hlornog rastvora, rastvor ne sme da bude stariji od 30 dana, što zahteva min jednom mesečno zamena hlornog rastvora. Hlorni rastvor u vodovodni sistem potiskuje pumpa visokog pritiska (snage 17 W) preko injektora. Za pokretanja pumpi koristi se signal elektromagnetni merač protoka kada je voda u toku,

- Montaža rezervoara hlornog rastvora je na postolju na podu prostorije,

- Na poklopcu rezervora hlormog rastvora postavljenje su pumpe visokog pritiska, usisni cevovod pumpi je kroz poklopac postavljen u rezervoar.

- Elektromagnetni merač protoka se postavlja na na odvodni cevovod prema komori rezervoara, veza je prirubnička,

- Kada voda iz posude čiste vode poteće prema rezervoaru, elektromagnetni merač protoka

registruje tok i prosleđuje signal toka vode pumpi koje se data uključuje i zahvata hlorni koncentrat iz rezerovara i potiskuju u odvoni cevovod,

- Ubacivanje hlora u cevovod je preko injektora visokog pritiska. Injektor se montira preko slepe prirubnice i fazonskog OP komada D/d = 100/50 mm na odvodnom cevovodu,

- Za vezu pumpi i injektora predviđena su PE creva ¾ ”.

1.54.	RAZVODNA MREŽA NASELJA

1.54.1.	CEVNA MREŽA

- Predlog rekonstrukcije i dogradnje

Razvodna mreža zadovoljava, stoga nema potreba za rekonstrukcijom mreže.

1.54.2.	OBJEKTI NA MREŽI

- Predlog rekonstrukcije i dogradnje

Neophodno je obezbediti PP rezervu vode izgradnjom dodatnog rezervoara, postaviti PP hidrante na mreži, izvršiti zamenu ventila u šahtovima i umanjivača pritiska.

- OPIS REŠENJA

Dogradnjom  i rekonstrukcijom objekta predviđeni su radovi na:

- Izgradnja dodatnog rezervoara za PP potrebe,

- Za potrebe PP zaštite postaviti 3 PP hidranta,

- Zameniti sve ventile na mreži

- Zameniti umanjvač pritiska u šahtu S4.

Za potrebe PP zaštite naselja, postojeći rezervoar ne zadovoljava uslove PP zaštite, (potreban je rezervoar od min 72 m3. Ako se uzme u obzir da postojeći rezervoar ima 70 m3, i da je u funkciji snabdevanja vodom potrošača, teoretski se može desiti da za potrebe PP zaštite u rezervoar ne bude dovoljno vode.

Projektom je predviđena izgradnja novog PP rezervoara, i to:

- Predviđena je izgradnja dodatnog rezervoara za PP potrebe zapremine od V = 50 m3,

- Lokacija rezervoara je ispod šahta S1 na razvodnoj mreži naselja,

- Lokacija rezervoara obezbeđuje potreban pritisak u mreži za PP potrebe,

- Punjenje rezervoara je predviđeno na dva načina, i to:

- Sa preliva iz posude za čistu vodu u objektu za hlorisanja,

- Sa kaptaže „Šarban“, obzirom da voda iz ove kaptaže ima veču oksidabilnost od propiosane, i za potrebe potrošača sanitarnom vodom morala bi da se dodatno tretira,

- Za punjenje PP rezervoara vodom sa Šarbana, na dovodnom cevovodu „Šarban“ postavljen je novi regulacioni šaht kod ovog rezervoara sa dva ventila, kojim se voda usmerava ili ka postojećem rezervoarau ili ka novom PP rezervoaru, u zavisnosti od zahteva,

- Komora rezervoara je prefabrikovana, od HDPE materijala izrađenih tehnologijom spiralnog motanja proizvodnje “Krušik – Plastika” ili drugih proizvođača istih karakteristika,

- Komora je poluukopana sa nadslojem zemlja debljine 35 cm I nagibom kosina 1 : 1,5,

- Komora rezervoara je horizontalne izrade, dimenzija dužina komora L = 7,92 m i prečnika komora D = 3,0 m sa ojačanim dancima komora urađenim pod uglom  = 15 o,

- Za ulaz i servisiranje komore postavljen je ulaz prečnika D = 0,6 m, sa poklopcem tip "kapa",

- Za funkcionisanje komora rezrvoara, iste su fabrički snabdevene svim potrebnim priključcima za prirubničku vezu,

- Dovod vode u komoru PP rezervoara je sa zadnje strane komore prečnika ND 90 mm, dva priključka, a zahvat vode i preliv su na prednjoj strani, prečnika ND 90 mm,

- Preliv viška vode se odvodi na sistem zalivanja zasada manastira “Sveta Trojica”,

- Zahvat vode se odvodi prema razvodnoj mreži naselja sa kojom se vezuje,

- Na zahvatu se postavlja 1 PP nadzemni hidrant kojem je namena punjenje vatrogasnih vozila na lokaciji rezervoara,

- Pored toga, zahvat iz PP rezervoara je prevezan i na razvodnu mrežu naselja da bi se u naselju obezbedila dovoljna količina vode za PP potrebe,

- Na vezi razvodne mreže i zahvata iz PP rezervoara  se postavlja ventil sa ugradbenom garniturom kojom se voda iz komore, upušta u razvodnu mrežu,

0.82.	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE – 4

1.2.	KLASIFIKACIJA SPOLJAŠNJIH UTICAJA

Instalacija obuhvaćena ovim projektom nalazi se u objektu hlorne stanice. Prema SRPS A. A7. 302: 1992 god. spoljašnji uticaji su mogu klasifikovani kao:

| Klasifikacija spoljašnjih uticaja | opis klase | oznaka | objekat |
| --- | --- | --- | --- |
| A. UTICAJ OKOLINE |  |  |  |
| Temperatura okoline | +5°C  + 40°C | AA5 | + |
| Nadmorska visina | ≤ 2.000 m | AC1 | + |
| Prisustvo vode | Pljuskanje | AD4 | + |
| Prisustvo stranih tela | Čestice | AE3 | + |
| Prisustvo korozivnih materijala | Zanemarljivo | AF1 | + |
| Mehaničko naprezanje | Srednje jačine | AG2 | + |
| Vibracije | Slabe | AH1 | + |
| Prisustvo flore | Zanemarljivo | AK1 | + |
| El. magnetski, el. statički ili uticaj jonizacije | Zanemarljiv | AM1 | + |
| Sunčano zračenje | Zanemarljivo | AN1 | + |
| Uticaj atmosferskih pražnjenja | Indirektan | AQ2 | + |
| B. UPOTREBA |  |  |  |
| Osposobljenost lica | Obučeni | BA5 | + |
| Otpornost ljudskog tela | Normalna | BB1 | + |
| Dodir sa potencijalom zemlje | Slab dodir | BC2 | + |
| Mogućnost evakuacije | Normalna | BD1 | + |
| Priroda materijala koji se obrađuje | Nema opasnosti | BE1 | + |
| C. KONSTRUKCIJA OBJEKTA |  |  |  |
| Sastav materijala | Nezapaljiv | CA1 | + |
| Struktura objekta | Zanemarljiv | CB1 | + |

Na osnovu prethodnog, minimalni stepen zaštite elektro ormana i ostale opreme, koja je montirana u prostorijama hlorne stanice izvesti minimalno u stepenu zaštite IP 44.

1.3.	NAPAJANJE

Objekat hlorne stanice se napaja električnom energijom iz merno razvodnog ormana, MRO. Mesto montaže MRO je definisano „Uslovima za projektovanje i priključenje“ izdatim od Elektrodistribucije Srbije, Ogranak „Elektrodistribucija Zaječar“ dana 08. 11. 2022. god. pod brojem 2460800-D-10.08-463026/2-2022.

Iz MRO se kablom PP 00 2x10 mm2 napaja RO H (razvodni orman hlorne stanice), montiran na zidu hlorne stanice, na mestu prikazanom u grafičkoj dokumentaciji. Napojni kabl od MRO do RO H voditi u rovu dubine 0,8 m postavljenog kroz cev Ф 50 mm. Kabl štititi od preopterećenja i struja kratkog spoja pomoću osigurača za nominalnu struju 25 A montiranog u MRO.

Od izlaza iz zemlje do RO H kabl prvo postaviti kroz bezhalogenu cev, ugrađenu u betonski zid u fazi betoniranja. Po provlačenju kabla kroz cev ostatak prostora u cevi zaliti.

1.4.	KONCEPCIJA REŠENJA

Voda se iz nekoliko izvorišta dovodi u rezervoar čiste vode. Iz rezervoara čiste vode se prirodnim padom puni glavni rezervoar iz koga se snabdeva konzumno područje. Između rezervoara čiste vode i glavnog rezervoara je montiran elektromagnetni protokomer kojim se meri količina preuzete vode i koji daje informaciju o potrebnoj količini hlora. Hlor se na osnovu informacije dobijene iz protokomera ubacuje u pomoću injektora. Do injektora se hlor dovodi, iz rezervoara hlora pomoću pumpe visokog pritiska. Predviđene su dve pumpe, jedna radna i jedna rezervna.

Ostala instalacija hlorne stanice je standardna i sastoji se od instalacije rasvete i instalacije priključaka.

1.5.	INSTALACIJA PRIKLJUČAKA I RASVETE

Iz razvodnog ormana RO H predviđeno je napajanje:

- Dva slobodna monofazna izvoda namenjena za priključenje pumpi (jedna radna i jedna rezervna) za hlor.

- Monofazni slobodan izvod za napajanje elektromagnetnog merača protoka vode.

- Monofazni slobodan izvod za napajanje injektora.

- Monofazna nadgradna utičnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem za priključenje grejača koji se montira u radijatoru. Ova utičnica ima namenu i za servisne potrebe.

- Nadgradne svetiljka sa LED izvorom svetla snage 45 W u stepenu IP 65 za unutrašnju opštu rasvetu hlorne stanice.

- Protivpanična svetiljka sa sopstvenim autonomnim napajanjem i autonomijom od min. 1 h.

- Spoljna rasveta izvedena pomoću reflektora za spoljnu montažu sa LED izvorom svetla 50 W u stepenu zaštite IP 65, montiranih iznad vrata. Spoljna rasveta se uključuje u zavisnosti od dnevnog svetla, pomoću senzora i foto releja. Opciono je ostavljena mogućnost ručnog uključenja ili isključenja spoljne rasvete.

Tip kablova primenjenih u instalaciji je N2 XH J. Broj provodnika i poprečni presek je prikazan u grafičkoj dokumentaciji i u predmeru i predračunu. Kablove voditi po prethodno postavljenim PNK regalima kod grupnog polaganja i fiksirane na zid ili plafon odstojnim obujmicama kod pojedinačnog vođenja.

Monofaznu utičnicu montirati na visini od 1,2 m od gotovog poda.

Prekidač za rasvetu montirati na visini 1,5 m od gotovog poda, na mestu prikazanom u grafičkoj dokumentaciji.

1.6.	TEMELJNI UZEMLJIVAČ I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA

Uzemljivač je predviđen kao uzemljivač u temelju izrađen trakom FeZn 25x4 mm. Traku položiti u sloj nearmiranog betona temelja, ispod hidro izolacije, kako je to prikazano u grafičkoj dokumentaciji, tako da cela površina trake bude zalivena betonom. Sa temeljnog uzemljivača izvesti trakom FeZn 25x4 izvode za spoj sa zaštitnom sabirnicom u RO H, za spoj sa trakom položenom u rovu iznad napojnog kabla i za uzemljenje okvira ulaznih vrata.

Sve metalne cevovode i njihove nosače spojiti sa izvodima iz temeljnog uzemljivača. Sve spojeve cevi između kojih se nalaze zaptivke, posebno prirubničke spojeve galvanski prespojiti. Prespajanje se izvodi bakarnom pletenicom koja se fiksira vijkom i zvezdastom podloškom za navrtku zavarenu za cev ili se na jedan od vijaka prirubničkog spoja i sa jedne i sa druge strane prirubnice postavlja zvezdasta podloška.

1.7.	ZAŠTITA OD OPASNOG NAPONA DODIRA

Zaštita od direktnog dodira je ostvarena, pre svega, primenom odgovarajućih kućišta u kojima je smeštena elektro oprema, tako da ni za jedan nivo napona nije moguć direktan dodir sa delovima pod naponom.

Zaštita od indirektnog dodira je predviđena primenom sistema TT. Ovaj podatak obavezno usaglasiti sa lokalnom elektrodistribucijom.

Kao dopunska mera zaštite primenjen je zaštitni uređaj diferencijalne struje.

Uzemljivač izvesti kao temeljni uzemljivač.

Iz RO H se kao treća žila u kablu vodi zaštitni PE provodnik za sve potrošače u objektu.

Sve metalne mase u objektu (cevi i njihovi nosači, dovratak metalnih vrata i sl.) povezati galvanski pouzdano na izvode iz temeljnog uzemljivača. Spojevi cevovoda i krila metalnih vrata sa dovratkom se prespajaju bakarnim pletenicama ili P/F kablom 1x16 mm2.

Metalne elemente van objekta (ogradu i sl.) pouzdano galvanski spojiti sa uzemljivačem.