ТЕХНИЧКИ ОПИС

Набавка и уградња котловског постројења за потребе ОШ „Хајдук Вељко“ у Корбову

Могућност ручног ложења крупног дрвета на средњим вратима, без потребе за модификацију котла. У ложишту котла се налази ливена решетка-реторта као ложни уређај који је димензинисан тако да омогућава комплетно сагоревање дрвне биомасе-пелета. Примарни ваздух за сагоревање се доводи кроз отворе на самој решетки. Котао је израђен од котловског лима у квалитету P265 GH и котловских цеви у квалитету P235 GHTO и одговарајућих дебљина и димензија, за шта се добија атест о уграђеном материјалу уз испоруку котла. Дневни силос палета запремине 1m³ комплет са пужним транспортером за допремање пелета до коморе за флуидизацију у котлу. Погон пужног транспортера врши ел.мотор са редуктором преко ланчаног преноса. Челијасти ротациони дозатор осим функције дозирања пелета служи и као заптивни и противпожарни елемент. На кућишту пужа се налази прикључак са вентилом који се повезује на водоводну инсталацију, као превенција од поврата пламена. Такође је уграђен термостат који активира звучну сирену и шаље аутоматику у блокаду. Циклонски отпрашивач намењен отпрашивању димних гасова и смањивању концентрације летећег пепела. Димни гасови пролазе кроз циклон великом тангецијалном брзином због чега долази до издвајања чврстих, тежих честица из димних гасова. Максимална радна температура је 300°C. Испод мултициклона је постављена посуда за пепео. Вентилатор димних гасова служи за принудну циркулацију димних гасова из котла до димњака. Котао има сопствени вентилатор димних гасова. Конструкција вентилатора је прилагођена раду при температури од 300°C. Број обртаја вентилатора димних гасова се подешава преко фрекфентног регулатора који је уграђен у командни орман. Аутоматско чишћење пепела из ложишта пужним транспортерима са ЕМ погоном у контејнере за пепео. Пужни транспортери за отпепељивање се укључују интервално. На котлу је уграђена опрема за аутоматско чишћење цевног измењивача компримованим ваздухом. Ваздух се удувава преко електромагнетних вентила а чији рад води аутоматика котла.

Ваздух потребан за рад ел.вентила се обезбеђује преко одговарајућег компресора

Електрокомадни орман за управљање радом котла и напајање потрошача котла.

Аутоматика води рад котла преко температуре воде и температуре димних гасова, а има и термостатско осигурање котла од прегревања (100°C). Дозирање пелета врши се преко аутоматике, у случају заглављивања постоји прекидач за ручно враћање пужа назад. На комадном орману аутоматике је дисплеј на коме се могу очитати температура и параметри. На контролеру аутоматике је могуће променити тренутно задате параметре од стране корисника. На комадном орману се налазе конектори за повезивање опреме котла и главне циркулационе пумпе. Прекидачи су са сигналном лампом. Такође је уграђена и лампа која звучним и светлосним сигналом јавља грешке при раду. Прикључна електрична снага 5,5kW.

Маx радна температура 100°C

Маx радни притисак 3 бара

Димензије прикључка потис/поврат DN 80NP 6

Димензије прикључка сигурносног вентила DN 50 NP 16