ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Набавка и уградња котловског постројења за потребе

ОШ „Хајдук Вељко“ у Корбову

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | Демонтажа постојеће електроенергетских инсталација у котларници, заједно са електрокомандим орманом. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | пауш |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа постојеће опреме у котларници, изношење постојећег котла на место које одреди инвеститор (не даље од 50м од котларнице) демонтажа цеви и арматуре која се не користи, димњаче и сл. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | пауш |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња челичног тропромајног топловодног котла за ложење на пелет и чврсто гориво, типа „Šukomplam vent 300“ произвођача Шуком д.о.о. Књажевац или одговарајуће, снаге 300kW у складу са EN 303-5 Техничке карактеристике |  |  |  |  |  |
|  | Могућност ручног ложења крупног дрвета на средњим вратима, без потребе за модификацију котла. |  |  |  |  |  |
|  | У ложишту котла се налази ливена решетка-реторта као ложни уређај који је димензинисан тако да омогућава комплетно сагоревање дрвне биомасе-пелета. Примарни ваздух за сагоревање се доводи кроз отворе на самој решетки. |  |  |  |  |  |
|  | Котао је израђен од котловског лима у квалитету P265 GH и котловских цеви у квалитету P235 GHTO и одговарајућих дебљина и димензија, за шта се добија атест о уграђеном материјалу уз испоруку котла. |  |  |  |  |  |
|  | Дневни силос палета запремине 1m³ комплет са пужним транспортером за допремање пелета до коморе за флуидизацију у котлу. Погон пужног транспортера врши ел.мотор са редуктором преко ланчаног преноса. Челијасти ротациони дозатор осим функције дозирања пелета служи и као заптивни и противпожарни елемент. На кућишту пужа се налази прикључак са вентилом који се повезује на водоводну инсталацију, као превенција од поврата пламена. Такође је уграђен термостат који активира звучну сирену и шаље аутоматику у блокаду. |  |  |  |  |  |
|  | Циклонски отпрашивач намењен отпрашивању димних гасова и смањивању концентрације летећег пепела. Димни гасови пролазе кроз циклон великом тангецијалном брзином због чега долази до издвајања чврстих, тежих честица из димних гасова. Максимална радна температура је 300°C. Испод мултициклона је постављена посуда за пепео. |  |  |  |  |  |
|  | Вентилатор димних гасова служи за принудну циркулацију димних гасова из котла до димњака. Котао има сопствени вентилатор димних гасова. Конструкција вентилатора је прилагођена раду при температури од 300°C. Број обртаја вентилатора димних гасова се подешава преко фрекфентног регулатора који је уграђен у командни орман. |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматско чишћење пепела из ложишта пужним транспортерима са ЕМ погоном у контејнере за пепео. Пужни транспортери за отпепељивање се укључују интервално. |  |  |  |  |  |
|  | На котлу је уграђена опрема за аутоматско чишћење цевног измењивача компримованим ваздухом. Ваздух се удувава преко електромагнетних вентила а чији рад води аутоматика котла. Ваздух потребан за рад ел.вентила се обезбеђује преко одговарајућег компресора. |  |  |  |  |  |
|  | Електрокомадни орман за управљање радом котла и напајање потрошача котла. Аутоматика води рад котла преко температуре воде и температуре димних гасова, а има и термостатско осигурање котла од прегревања (100°C). Dozirawe peleta vrši se preko automatike, u slučaju заглављивања постоји прекидач за ручно враћање пужа назад. На комадном орману аутоматике је дисплеј на коме се могу очитати температура и параметри. На контролеру аутоматике је могуће променити тренутно задате параметре од стране корисника. На комадном орману се налазе конектори за повезивање опреме котла и главне циркулационе пумпе. Прекидачи су са сигналном лампом. Такође је уграђена и лампа која звучним и светлосним сигналом јавља грешке при раду. Прикључна електрична снага 5,5kW |  |  |  |  |  |
|  | Маx радна температура 100°C Маx радни притисак 3 бара Димензије прикључка потис/поврат DN 80NP 6 Димензије прикључка сигурносног вентила DN 50 NP 16 |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун комплет | компл | 1 |  |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и уградња компресора за отпрашивање капацитет 240l/min снага мотора 1,5kW, запремина резервоара V=50l, комплет са припремном групом за ваздух са регулатором притиска, флексибилна црева Ø10мм за повезивање компресора и система за аутоматско отпрашивање котлова са потребним фазонским комадима. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | Ком | 1 |  |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт и монтажа димовода за повезивање вентилатора димних гасова са димњаком. Димовод је димензија 250x250mm, комплет са фазонским комадима |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун комплет | компл | 1 |  |  |  |
| 6. | Набавка, транспорт и монтажа једноструког јонског омекшивача воде са регенерацијом масом за омекшавање и са посудом за со. Капацитет омекшивача је 1,5m³/h. Омекшивач се испоручује припремљен за рад. Позиција обухвата комплет цевовод од PPR цеви потребних за повезивање на инсталацију водовода и система грејања. Омекшивач је типа VAS 50 WMF 1“ произвођача CWG Београд или одговарајуће. Уз измењивач се испоручује следеће: -самоиспирајући предфилтер 1“ са контра прањем и манометром -таблетирана со 50кг -тастер за тврдоћу воде |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун комплет | компл | 1 |  |  |  |
| 7. | Набавка, транспорт и уградња кугле вентила са ручком (холендерски или уз вентил предвидети поцинковани холендер са заптивачем). |  |  |  |  |  |
|  | 2 ½“ | kom | 6 |  |  |  |
|  | 2“ | kom | 2 |  |  |  |
|  | 5/4“ холендерски | kom | 2 |  |  |  |
| 8. | Набавка, транспорт и уградња неповратног вентила |  |  |  |  |  |
|  | 5/4“ | kom | 1 |  |  |  |
| 9. | Набавка, транспорт и уградња косог хватача нечистоће |  |  |  |  |  |
|  | 2 ½“ | kom | 1 |  |  |  |
|  | 5/4“ | kom | 1 |  |  |  |
| 10. | Набавка, транспорт и уградња косог регулационог вентила са прикључцима за мерење диференцијалног притиска типа STROMAX произвођача HERZ или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | 2 ½“ | kom | 1 |  |  |  |
| 11. | Набавка, транспорт и уградња вентила сигурности DN40 |  |  |  |  |  |
|  | (Po=3 bara) | kom | 1 |  |  |  |
| 12. | Набавка, транспорт и уградња циркулационе пумпе за заштиту хладног краја | kom | 3 |  |  |  |
|  | URS 32-60 180 | kom | 1 |  |  |  |
| 13. | Набавка, транспорт и уградња главне циркулационе пумпе |  |  |  |  |  |
|  | MAGNA3 50-180F 1~/230W;764W (radna) | ком | 1 |  |  |  |
|  | UPS 50-180F 3~/400W; 1000W (rezervna) | kom | 1 |  |  |  |
| 14. | Набавка, транспорт и уградња termometra 0-120°C |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 4 |  |  |  |
| 15. | Набавка, транспорт и уградња манометра sa опсегом 0-6бар |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 2 |  |  |  |
| 16. | Набавка, транспорт и уградња славине за пуњење и пражњење инсталација |  |  |  |  |  |
|  | ½“ | ком | 7 |  |  |  |
| 17. | Набавка, транспорт и уградња аутоматског одзрачног лончића |  |  |  |  |  |
|  | ½“ | ком | 2 |  |  |  |
| 18. | Набавка, транспорт и уградња црних цеви, димензије: |  |  |  |  |  |
|  | Ø76x3,2 mm | m | 12 |  |  |  |
|  | Ø60,3x3,2 mm | m | 6 |  |  |  |
|  | Ø42,3x2,9 mm | m | 8 |  |  |  |
|  | Ø21,3x2,6 mm | m | 12 |  |  |  |
| 19. | Набавка, транспорт и уградња ситног потрошног материјала за везивање и фиксирање цеви, цевни лукови, технички гасови и сл. |  |  |  |  |  |
|  | 50% од вредности цеви |  | 50% |  |  |  |
| 20. | Чишћење и фарбање цеви основном заштитном фарбом |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 7 |  |  |  |
| 21. | Набавка, транспорт и уградња изолације цеви минералном вуном д=50mm у подлози од Al лима |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 18 |  |  |  |
| 22. | Набавка, транспорт и монтажа лонца за скупљање ваздуха DN133x250mm са преливном цеви и вентилом |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по кom | kom | 2 |  |  |  |
| 23. | Набавка,транспорт и уградња вентила за термичко осигурање котла, комплет са цевима за повезивање на систем допуне у котларници |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 1 |  |  |  |
| 24. | Набавка,транспорт и уградња електроразводног ормана за управљање циркулационим пумпама за напајање котловске аутоматике и опреме у котларници, као и замена светиљки и прекидача у котларници |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 1 |  |  |  |
| 25 | Уградња постојеће експанзионе посуде и повезивање на новоизведени систем |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | паушал |  |  |  |  |
| 26. | Испирање комплетне постојеће инсталације грејања у школи. Након испирања до појаве чисте воде, напунити инсталацију омекшаном водом и направити записник |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | паушал |  |  |  |  |
| 27. | Ситни грађевински радови, пробијање отвора за продоре инсталација, димњаче, транспортера и сл. са обрадом истих |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | паушал |  |  |  |  |
| 28. | Кречење унутрашњих површина зидова и плафона у котларници дисперзивном белом бојом у два слоја. Површина око 50м² |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | паушал |  |  |  |  |
| 29. | Припремно-завршни радови са пробом цевовода, топлом пробом, рашчишћавањем градилишта, израда упутства за употребу и примопредаја |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун 6% од вредности уговорених радова |  | 6% |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |