ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Радови на замени расвете у објекту Општинске управе општине Кладово

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | Demontaža postojeće i montaža nadgradne svetiljke pravougaonog oblika izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon, za opšte osvetljenje prostora. Kućište svetiljke je od čeličnog lima obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polikarbonata. Ugao isijavanja svetlosti svetiljke maksimum 100 stepena. Stepen mehaničke zaštite je IP44 sa donje strane svetiljke, IP20 sa gornje. Otpornost na udar je IK03, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim ili jednakim od 80. Svetiljka ima tropolni konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, (0.38; 0.38) SDCM manji ili jednak od 3. Efikasnost svetiljke minimum 140lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema se može menjati u tri nivoa 3100lm, 3700lm i 4300 lm u zavisnosti od prostora ugradnje. Maksimalna ukupna snaga sistema za svaki od lumen paketa je respektivno 22W / 31W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 85% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10 do +40 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke su 69 x 200 x 1200 mm. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 0 (RG0@200mm) definisana standardom EN62778 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu Signify-Philips CoreLine surfacemounted Multilumen SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC ili odgovarajuća. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Demontaža postojeće i montaža nadgradne svetiljke pravougaonog oblika izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon, za opšte osvetljenje prostora. Kućište svetiljke je od čeličnog lima obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polikarbonata. Ugao isijavanja svetlosti svetiljke maksimum 84 stepena. Stepen mehaničke zaštite je IP44 sa donje strane svetiljke, IP20 sa gornje. Otpornost na udar je IK03, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim ili jednakim od 80. Svetiljka ima tropolni konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, (0.38; 0.38) SDCM manji ili jednak od 3. Efikasnost svetiljke minimum 140lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema se može menjati u tri nivoa 3100lm, 3700lm i 4300 lm u zavisnosti od prostora ugradnje. Maksimalna ukupna snaga sistema za svaki od lumen paketa je respektivno 22W / 31W. UGR faktor blještanja ≤ 19 (Office Compliant). Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 85% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10 do +40 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke su 69 x 200 x 1200 mm. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 0 (RG0@200mm) definisana standardom EN62778 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu Signify-Philips CoreLine surfacemounted Multilumen SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC ili odgovarajuća. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom | 40 |  |  |  |  |
| 3. | Demontaža postojeće i montaža svetiljke širokosnopne optike izrađene u LED tehnologiji predviđene za montažu na plafon, za opšte osvetljenje prostora. Ugao isijavanja svetlosti svetiljke 120 stepeni. Dimenzije svetiljke su 595x595 mm, visina maksimalno 62 mm. Kućište svetiljke je od čeličnog lima obojeno u belu boju, optika je od polistirena, a reflektor svetiljke napravljen je od akrilata. Stepen mehaničke zaštite je IP44 sa donje strane svetiljke, IP20 sa gornje, otpornost na udar je IK03, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost svetiljke minimum 140lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema minimum 3600lm. Maksimalna snaga sistema je 26W. Koeficijent snage minimum 0,9. Svetiljka ima dvopolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, (0.38, 0.38) SDCM manji ili jednak od 3. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% 50.000 sati. Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 0 (RG0@200mm) definisana standardom EN62778 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka je ekvivalentna tipu Signify-Philips CoreLine Panel G6 RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC ili odgovarajuća. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Demontaža postojeće i montaža svetiljke izrađene u LED tehnologiji predviđene za montažu na plafon, za opšte osvetljenje prostora. Ugao isijavanja svetlosti svetiljke 90 stepeni. Dimenzije svetiljke su 595x595 mm, visina maksimalno 63 mm. Kućište svetiljke je od čeličnog lima obojeno u belu boju. Optika svetiljke usmerena, napravljena od polistirena. Stepen mehaničke zaštite je IP44 sa donje strane svetiljke, IP20 sa gornje. Otpornost na udar je IK02, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima dvopolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, (0.38; 0.38) SDCM manji ili jednak od 3. Svetiljka zadovoljava standarde za osvetljenja prostorije, sa UGR faktorom blještanja ≤ 19 (Office Compliant). Efikasnost svetiljke minimum 140lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema minimum 3600lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 26W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 0 (RG0@200mm) definisana standardom EN62778 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka je ekvivalentna tipu Signify-Philips CoreLine Panel G6 RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ili odgovarajuća. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom | 40 |  |  |  |  |
| 4.1 | Pribor za nadgradnu montažu tipa S4 na plafon - Signify-Philips CoreLine panel G6 RC159Z SMB W60L60 ili odgovarajuća. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Demontaža postojeće i montaža nadgradne svetiljke izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim izvorom, predviđena za montažu na zid ili plafon. Ugao isijavanja svetlosti svetiljke maksimum 120 x 120 stepeni. Prečnik svetiljke je 390mm, dok je maksimalna visina svetiljke 85mm. Kućište svetiljke je od polikarbonata, optika od polikarbonata. Boja kućišta bela. Opalni protektor. Stepen mehaničke zaštite je IP65, otpornost na udar IK10, dok je strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost svetiljke je minimum 110lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 2200lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 20W. Koeficijent snage minimum 0,9. Svetiljka ima šestopolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, (0.3818,0.3797) SDCM manji od 3. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 80% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 0 (RG0@200mm) definisana standardom EN62778 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu Signify-Philips CoreLine Wallmounted WL140V LED20S/840 PSU WH ili odgovarajuća. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom | 11 |  |  |  |  |
| 6. | Demontaža postojeće i montaža nadgradne svetiljke izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim izvorom, predviđena za montažu na zid ili plafon. Ugao isijavanja svetlosti svetiljke maksimum 120 x 120 stepeni. Prečnik svetiljke je 390mm, dok je maksimalna visina svetiljke 85mm. Kućište svetiljke je od polikarbonata, optika od polikarbonata. Boja kućišta bela. Opalni protektor. Stepen mehaničke zaštite je IP65, otpornost na udar IK10, dok je strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost svetiljke je minimum 110lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 1350lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 12W. Koeficijent snage minimum 0,9. Svetiljka ima šestopolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, (0.3818,0.3797) SDCM manji od 3. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 80% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Maksimalno 5% drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 0 (RG0@200mm) definisana standardom EN62778 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima nezavisne institucije. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu Signify-Philips CoreLine Wallmounted WL140V LED12S/840 PSU WH ili odgovarajuća. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom | 6 |  |  |  |  |
| 7. | Demontaža postojeće i montaža ugradne svetiljke tipa spot, izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim izvorom. Ugao isijavanje svetiljke maksimalno 36 stepeni. Spoljni prečnik sa donje strane je 80mm, dok je maksimalna visina svetiljke 55mm. Ugradni otvor, ne veći od 68mm. Kućište svetiljke je od kombinacije metala i plastike, optika je od polikarbonata. Boja bela. Stepen mehaničke zaštite je IP20, otpornost na udar IK03, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra 80. Efikasnost svetiljke minimum 91lm/W, ukupan minimalni inicijalni fluks sistema je 550lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 6W. Koeficijent snage minimum 0,9. Ujednačenost boje, (IEC4000K, 0.38, 0.38) SDCM manji od 5. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka je ekvivalentna tipu Signify-Philips Ledinaire Clear Accent RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH ili odgovarajuća. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom | 150 |  |  |  |  |
| 8. | Demontaža postojeće i montaža LED trake u aluminijumskom flahu, snaga 7,2W/m, temperatura boje svetla 4000K. Stepen mehaničke zaštite IP20. Isporučuje se po koturu 5m. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  |  |  |  |
| 8.1 | Isporuka i montaža napajanja LED trake 75W IP20. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Demontaža postojeće i montaža nadgradne protivpanične svetiljke sa Led izvorom svetla, pravougaone forme , dimenzije 226x124x42mm, transparentnim difuzorom od polikarbonata, kućištem od polikarbonata ofarbanog u belu boju, stepen zaštite IP65, mogućnošću izbora pripravan / trajan spoj, snage 1W, autonomije rada baterije od 3h, inicijalnog fluksa 170lm iz svetiljke, vidljivosti 20m, tip EXIT S proizvođač "AWEX" ili odgovarajuća. Svetiljka se isporučuje sa setom piktograma. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Krpljenje plafona, priprema za krečenje i krečenje kako bi se zidovi i plafoni prostorija koji su predmet rada doveli u prvobitno- zatečeno stanje. |  |  |  |  |  |  |
|  | Оbračun komplet | Kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Grubo gradjevinsko čišćenje tokom i nakon završetka radova. |  |  |  |  |  |  |
|  | Оbračun komplet | Kompl. | 1 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI NA ZAMENI RASVETE: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. (није обавезан) | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |