ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Набавка и транспорт уличне расвете за насеље Текија

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина |  | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| Svetiljke su za spoljnu rasvetu. U sastavu pozicija svetiljki je i konstrukcija za montažu svetiljki koja se rešava na licu mesta. Za svaku projektom predvidjenu svetiljku dat je kraći opis. Napon napajanja svetiljki je 220-240V, 50Hz. U sastavu svetiljke su svetlosni izvori, i sav pomoćni materijal za rad svetiljke i njihovo postavljanje (držači). Sve svetiljke u ponudi treba da budu od istog renomiranog proizvođača. Sve ponuđene svetiljke treba da imaju iste ili približne karakteristike i dimenzije kao navedeni tipovi svetiljki. Ukoliko se tip svetiljke menja ponudom, neophodno je dostaviti kompletnu tehničku dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da ponuđena svetiljka odgovara projektovanoj. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 i sistemom upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu ISO 45001:2018. Ponuđač koji ne nudi svetiljke predviđene projektom, treba da dostavi brošure, pomenute proizvođačke sertifikate, kao i opisom tražene sertifikate za svu opremu koju nudi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukoliko se tip svetiljki za osvetljenje koji se nudi razlikuje od onog predviđenog ovim tenderom, ponuđač je dužan prilikom predaje svog tehničkog rešenja Investitoru da dostavi urađene proračune u otvorenom sofverskom paketu Dialux ili Relux i otvorene fotometrijske fajlove. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sijalica za uličnu rasvetu natrijum 70W, E27 grlo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom |  | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Svetiljka za javno osvetljenje sa LED izvorima svetlosti maksimalne ukupne snage 98W. Moduli su izmenljivi, inicijalnog fluksa izvora 16.000lm i minimalnog fluksa sistema 13.440lm. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Indeks reprodukcije boje jednak ili veći od 70. Ujednačenost boje, SDCM manji od 5. Srednje usnopljena svetlosna raspodela u ravni 0 - 180 stepeni (slična DM11). Udeo svetlosti koja se emituje na gore (ULOR) je 0%. Trajnost LED izvora je 100.000 sati, L94. Inicijalna minimalna efikasnost svetiljke je 137 lm/W. Koeficijent snage minimum 0,99, pri 100%. Svetiljka je opremljena električnom predspojnom spravom. Napon napajanja 220-240V, 50-60Hz. Radna temperatura od -40° do +50° C. Kućište se sastoji iz dva dela: dela sa optičkim blokom i mehanički izdvojenim delom sa drajverom, i ima utisnut žig proizvođača. Kućište svetiljke je izradjeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom, obojeno elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu, dok je poklopac optičkog dela, takođe od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom. Svetiljka je bez rebara za hlađenje. Optički sistem je od polimetil metakrilata (PMMA) otpornog na UV zračenje. Protektor od termički ojačanog ravnog stakla. Svetiljka je bez delova koji se spajaju lepljenjem tako da se eventualna zamena protektora može izvesti jednostavno i na licu mesta. Kompletna svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite IP66, klase električne izolacije I. Otpornost na udar IK09. Svetiljka je bez upotrebe lepka, urađena zaštita od mehaničkog prodora (za zaptivanje optičkog bloka se ne koristi silikon). Svetiljka je dizajnirana tako da se osigura lako recikliranje na kraju njenog radnog veka, dok su svi aluminijumski delovi identifikovani za reciklažu. Dimenzije svetiljke LxWxH su 570x234x95mm, a pri bočnoj montaži, zajedno sa adapterom, dužina (L) je 621mm. Integrisana prenaponska zaštita drajvera je po Philips standardu. Svetiljka je opremljena dodatnim uređajem (SPD) za zaštitu od prenapona do 10kV / 10kA. Svetiljka je predviđena za horizontalnu montažu na liru prečnika 48-60mm, a po potrebi može se montirati i vertikalno - direktno na vrh stuba prečnika 48-60mm, sa mogućnošću podešavanja ugla nagiba 0⁰-15⁰ / -90⁰ sa intervalom od 5 stepeni. Izmenjljivi adapter za montažu svetiljke je od istog materijala kao i svetiljka, estetski dizajniran i za stub se pričvršćuje s dva imbus vijka od nerđajućeg čelika. Svetiljka zadovoljava fotobiološki rizik grupe 0 (RGO) koja je definisana standardom EN IEC 62471 ili odgovarajućeg, a što se dokazuje merenjima na osnovu tehničkog izveštaja IEC/TR 62778 ili odgovarajućeg, za rastojanja posmatrača veća od 3.4m, a granično rastojanje može biti i manje. Svetiljka ima servisnu oznaku (QR kod), koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom uređaju, omogućava detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova, a opciono je moguće i programiranje drajvera sa zemlje, uz pomoć odgovarajućeg bežičnog uređaja za programiranje. Standardna garancija proizvođača za svetiljku je minimum 5 godina. Svetiljka je usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, ima ENEC i ENEC plus oznaku. Svetiljka je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, ima CE znak. Zbog specifičnosti lokacije, da bi se izmerio uticaj svetiljke na životnu sredinu, izvršiti procenu životnog ciklusa prema ISO 14040/14044 (priložiti EPD deklaraciju svetiljke-Environmental product declaration). Svetiljka je ekvivalentna tipu Signify-Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 LED160-4S/740 I DM11 SRG10 48/60S ili odgovarajuća. Garantni period 5 godina. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa cevnim čeličnim segmentnim stubom za osvetljenje H=9m, ofarban u tonu po izboru, lira LR L=0,8m, 1 krak, ofarbana, anker korpa, priključna ploča PRO IV/FRA, poklopac otvora stuba, zavrtanj za uzemljenje, navrtke za montažu, pvc kapice za ankere, ožičenje u stubu, gumeni orebreni podmetač. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun komplet | kompl |  | 28 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO NABAVKA I TRANSPORT ULIČNE RASVETE: |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |