## TEHNIČKI OPIS

- UVOD

JN je predviđena nabavka, isporuka i ugradnja kompaktnih toplotnih podstanica - rekonstrukcija podstanica i razdvajanje podstanica u sistemu JP Jedinstvo Kladovo.

- OPIS JN

Predviđene su sledeće usluge, nabavke i radovi:

- Demontaža postojeće mašinske opreme

- Demontaža postojeće elektro opreme

- Nabavka i isporuka kompaktnih prefabrikovanih toplotnih podstanica

- Mašinski radovi na ugradnji i povezivanju opreme

- Nabavka i isporuka elektro opreme za elektro napajanje kompaktnih podstanica (instalacija kablova)

- Prateći elektro radovi na ugradnji, povezivanju i uzemljenju opreme

- Izrada aplikativnog softvera za svaku kompaktnu podstanicu i povezivanje na postojeći SCADA sistem CENUS 3000

- Radovi na regulaciji, podešavanju i puštanju podstanica u rad.

- Nabavka i isporuka predizolovanih čeličnih cevi, fitinga, elemenata za spajanje i pratećeg potrošnog materijala

Napomena:

Svu demontiranu opremu razdvojiti, razvrstati, popisati, izneti iz prostorije podstanice i transportovati na lokaciju JP Jedinstvo Kladovo – krug Toplana Centar uz zapisnik o demontiranoj opremi.

Sa otpadnim materijalom postupatu u skladu sa PUO.

## OPŠTI TEHNIČKI USLOVI I IZBOR OPREME

| 1 | Kompaktna podstanica radi. grejanja (KPRG) 90 kW, za objekte A2 i A3 primar: 110/75°C NP16, sekundar: 70/90 °C, NP10: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * pločasti izmenjivač toplote lemljeni 90kW, tip: LB31-50H-1 "Hexonic" režim primar/sekundar 110/75-70/90 C, pad pritiska: primar/sekundar 3/12 kPa, priključci: R1" PN16 ili odgovarajući. |  |  |
|  | * "kombi" ventil AVQM 20/6,3 /0,2, DN20 PN25 Kvs=6,3 m3/h, Qmax=3,5m3/h, priključak spoljni navoj, opseg diferencijalnog pritiska 20 bar, dif. pritisak limitera protoka 0,2 bar, temperatura vode 150 C, u svemu prema odgovarajućim standardima i normama ili odgovarajući. |  |  |
|  | * elektromotorni pogon ventila AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N, napajanje: 230V AC/30 VA, vođenje trotačkasto, sigurnosna funkcija, brzina pogona 15 s/mm ili odgovarajući. |  |  |
|  | * cirkulaciona pumpa frekventno regulisana, "Wilo", tip:Yonos Maxo 25/0,5-12, DN25 PN10, (1 kom) ili odgovarajući. |  |  |
|  | * ultrazvučno merilo toplotne energije, DN20 PN16, nominalni protok: Qp=2,5 m3/h, komunikacija M-bus, baterija C, sa računskom jedinicom i sondama temperature, Žig Direkcije za mere o prvom pregledu |  |  |
|  | * zaporna armatura proizvod: Polix ili odgovarajuća i cevna instalacija primar: R5/4" PN16, (2 kom) slavina sa krajevima za zavarivanje, sekundar: R6/4" PN16, (2 kom) lopta slavina navoj |  |  |
|  | * hvatači nečistoća, PN16, Polix ili odgovarajući: primar: DN32 prirubnica, sekundar: R6/4" navoj |  |  |
|  | * ventil sigurnosti sa oprugom R1/2", potv=6,0 bar (1kom) |  |  |
|  | * reducir pritiska Genebra tip: 3318 sa manometrom, vodomer za toplu vodu i nepovratni ventil "Genebre" sve R1/2", sve na liniji za dopunu ili odgovarajući. |  |  |
|  | *membranska ekspanziona posuda, Varem tip: LRV100, zapr. 100 lit ili odgovarajući. |  |  |
|  | * instrumenti za očitavanje temperature i pritiska u primaru (termometar aksijalni opseg 0-160 C, R1/2", Ø80mm, klasa 1.0, manometar radijalni opseg 0-16 bar, R1/2", Ø 80mm, klasa 1.0) i sekundaru (termometar aksijalni opseg 0-120 C, R1/2", Ø 80mm, klasa 1.0, manometar radijalni opseg 0-10 bar, R1/2", Æ 80mm, klasa 1.0), saglasno šemi toplane |  |  |
|  | * kontroler ECL COMFORT 310/230 V sa sistemskim softverom (aplikacioni ključ), napajanje 230 V AC, kućište za ugradnju u elektroorman, komunikacija: Ethernet, Mbus, RS485, Modbus ili odgovarajući. |  |  |
|  | * spoljašnji senzor temper., ESMT, merni element Pt1000 za montažu na spoljni zid, stepen zaštita IP54, vremenska konstanta ≤ 15 min ili odgovarajući. * cevni senzor temper., ESMU 100, merni element Pt1000, dužina pipka 100mm, za montažu u cev stepen zaštite IP54, vremenska konstanta 2sek. kom. 2, ili odgovarajući. |  |  |
|  | * zaštitini termostat opseg ST1 30-120 C, R1/2", čaura 100 mm ili odgovarajući. |  |  |
|  | * elektroormar sa ožičenjem na podstanici, tip: RO-KPRG1 ili odgovarajući, dim. 700x500x210 mm, za smeštaj regulatora, elektro napajanja frekventno regulisane cirkulacione pumpe i ostale opreme u polju, koji omogućava bezbedan rad pumpe i sistema regulacije u skladu sa poznatim tehničkim uslovima JP Jedinstvo Kladovo. |  |  |
|  | *aplikativni softverski modul izrađen prema tehnološkoj šemi kompaktne podstanice, kreiran korisnički interfejs za nadzor i upravljanje, instalacija i puštanje u rad na postojećem SCADA sistemu u dispečerskom centru toplane |  |  |
|  | * toplotna izolacija debljine 40 mm od kamene vune u oblozi od Al-folije |  |  |
|  | * tehničke dokumentacija (izbor izmenjivača i druge opreme, kataloški listovi, uverenja, sertifikati) |  |  |
|  | tip: KPRG 70/90-90-32/40-20-20 ili odgovarajuće |  |  |

| 2 | Kompaktna podstanica radi. grejanja (KPRG) 205 kW,za objekat D1. primar: 110/75°C NP16, sekundar: 70/90 °C, NP10 i to: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * pločasti izmenjivač toplote lemljeni 205kW, tip: LC110-40-2" "Hexonic" ili odgovarajući, režim primar/sekundar 110/75-70/90 C, pad pritiska: primar/sekundar 3/12 kPa, priključci: R2" PN16 |  |  |
|  | * "kombi" ventil AVQM 32/10, DN32 DN25 Kvs=10 m3/h, Qmax=10 m3/h, priključak spoljni navoj, opseg diferencijalnog pritiska 16 bar, dif. pritisak limitera protoka 0,2 bar, temperatura vode 150 C, u svemu prema odgovarajućim standardima i normama ili odgovarajući. |  |  |
|  | * elektromotorni pogon ventila AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N, napajanje: 230V AC/30 VA, vođenje trotačkasto, sigurnosna funkcija, brzina pogona 15 s/mm ili odgovarajući. |  |  |
|  | * cirkulaciona pumpa frekventno regulisana, "Wilo", tip:Yonos Maxo 40/0,5-12, DN40 PN10, (1 kom) ili odgovarajući. |  |  |
|  | * ultrazvučno merilo toplotne energije, DN25 PN16, nominalni protok: Qp=6m3/h komunikacija M-bus, baterija C, sa računskom jedinicom i sondama temperature, Žig Direkcije za mere o prvom pregledu |  |  |
|  | * zaporna armatura proizvod: Polix ili odgovarajuća i cevna instalacija primar: R2" PN16, (2 kom) slavina sa krajevima za zavarivanje, sekundar: DN65 PN16, (2 kom) leptir ventil prirubnica |  |  |
|  | * hvatači nečistoća, PN16, Polix ili odgovarajući: primar: DN50 prirubnica, sekundar: DN65 prirubnica |  |  |
|  | * ventil sigurnosti sa oprugom R3/4", potv=6,0 bar (1kom) |  |  |
|  | * reducir pritiska Genebra ili odgovarajući tip: 3318 sa manometrom, vodomer za toplu vodu i nepovratni ventil "Genebre" ili odgovarajući sve R1/2", sve na liniji za dopunu |  |  |
|  | *membranska ekspanziona posuda Varem tip: LRV200, zapr. 200 lit ili odgovarajuća. |  |  |
|  | * instrumenti za očitavanje temperature i pritiska u primaru (termometar aksijalni opseg 0-160 C, R1/2", 80mm, klasa 1.0, manometar radijalni opseg 0-16 bar, R1/2", 80mm, klasa 1.0) i sekundaru (termometar aksijalni opseg 0-120 C, R1/2", 80mm, klasa 1.0, manometar radijalni opseg 0-10 bar, R1/2", 80mm, klasa 1.0), saglasno šemi toplane |  |  |
|  | * kontroler ECL COMFORT 310/230 V ili odgovarajući, sa sistemskim softverom (aplikacioni ključ), napajanje 230 V AC, kućište za ugradnju u elektroorman, komunikacija: Ethernet, Mbus, RS485, Modbus |  |  |
|  | * spoljašnji senzor temper., ESMT, merni element Pt1000 za montažu na spoljni zid, stepen zaštita IP54, vremenska konstanta ≤ 15 min ili odgovarajući. * cevni senzor temper., ESMU 100, merni element Pt1000, dužina pipka 100mm, za montažu u cev stepen zaštite IP54, vremenska konstanta 2sek. kom. 2, ili odgovarajući. |  |  |
|  | * zaštitini termostat opseg ST1 30-120 C, R1/2", čaura 100 mm ili odgovarajući. |  |  |
|  | * elektroormar sa ožičenjem na podstanici, tip: RO-KPRG1 ili odgovarajući, dim. 700x500x210 mm, za smeštaj regulatora, elektro napajanja frekventno regulisane cirkulacione pumpe i ostale opreme u polju, koji omogućava bezbedan rad pumpe i sistema regulacije u skladu sa poznatim tehničkim uslovima JP Jedinstvo Kladovo. |  |  |
|  | *aplikativni softverski modul izrađen prema tehnološkoj šemi kompaktne podstanice, kreiran korisnički interfejs za nadzor i upravljanje, instalacija i puštanje u rad na postojećem SCADA sistemu u dispečerskom centru toplane |  |  |
|  | * toplotna izolacija debljine 40 mm od kamene vune u oblozi od Al-folije |  |  |
|  | * tehničke dokumentacija (izbor izmenjivača i druge opreme, kataloški listovi, uverenja, sertifikati) |  |  |
|  | tip: KPRG 70/90-205-50/60-32-25 ili odgovarajuće |  |  |
| 3 | Kompaktna podstanica radi. grejanja (KPRG) 325kW, za objekte B2, B3 i B6 primar: 110/75°C NP16, sekundar: 70/90°C, NP10: |  |  |
|  | * pločasti izmenjivač toplote lemljeni 325kW, tip:LC110-70-2" "Hexonic" ili odgovarajući režim primar/sekundar 110/75-70/90 C, pad pritiska: primar/sekundar 3/12 kPa, priključci: R2" PN16 |  |  |
|  | * "kombi" ventil AVQM 32/10, DN32 DN25 Kvs=12,5 m3/h, Qmax=10 m3/h, priključak spoljni navoj, opseg diferencijalnog pritiska 16 bar, dif. pritisak limitera protoka 0,2 bar, temperatura vode 150 C, u svemu prema odgovarajućim standardima i normama ili odgovarajući. |  |  |
|  | * elektromotorni pogon ventila AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N, napajanje: 230V AC/30 VA, vođenje trotačkasto, sigurnosna funkcija, brzina pogona 15 s/mm ili ili odgovarajući. |  |  |
|  | * cirkulaciona pumpa frekventno regulisana, "Wilo", tip:Yonos Maxo 40/0,5-16, DN40 PN10, (1 kom) ili odgovarajuća. |  |  |
|  | * ultrazvučno merilo toplotne energije, DN40 PN16, nominalni protok: Qp=10 m3/h, komunikacija M-bus, baterija C, sa računskom jedinicom i sondama temperature, Žig Direkcije za mere o prvom pregledu |  |  |
|  | * zaporna armatura proizvod: Polix ili odgovarajuća i cevna instalacija primar: DN65 PN16, (2 kom) slavina sa krajevima za zavarivanje, sekundar: DN80 PN16, (2 kom) leptir ventil na prirubnicu |  |  |
|  | * hvatači nečistoća, PN16, Polix ili odgovarajuća: primar: DN65 prirubnica, sekundar: DN80 prirubnica |  |  |
|  | * ventil sigurnosti sa oprugom R3/4", potv=6,0 bar (1kom) |  |  |
|  | * reducir pritiska Genebra tip: 3318 ili odgovarajući sa manometrom, vodomer za toplu vodu i nepovratni ventil "Genebre" ili odgovarajući sve R1/2", sve na liniji za dopunu |  |  |
|  | * membranska ekspanziona posuda Varem tip: LRV400 ili odgovarajuća, zapremina 400 lit |  |  |
|  | * instrumenti za očitavanje temperature i pritiska u primaru (termometar aksijalni opseg 0-160 C, R1/2", 80mm, klasa 1.0, manometar radijalni opseg 0-16 bar, R1/2", 80mm, klasa 1.0) i sekundaru (termometar aksijalni opseg 0-120 C, R1/2", 80mm, klasa 1.0, manometar radijalni opseg 0-10 bar, R1/2", 80mm, klasa 1.0), saglasno šemi toplane |  |  |
|  | * kontroler ECL COMFORT 310/230 V ili odgovarajući sa sistemskim softverom (aplikacioni ključ), napajanje 230 V AC, kućište za ugradnju u elektroorman, komunikacija: Ethernet, Mbus, RS485, Modbus |  |  |
|  | * spoljašnji senzor temper., ESMT, merni element Pt1000 za montažu na spoljni zid, stepen zaštita IP54, vremenska konstanta ≤ 15 min ili sl. * cevni senzor temper., ESMU 100, merni element Pt1000, dužina pipka 100mm, za montažu u cev stepen zaštite IP54, vremenska konstanta 2sek. kom. 2, ili odgovarajući. |  |  |
|  | * zaštitini termostat opseg ST1 30-120 C, R1/2", čaura 100 mm ili odgovarajući. |  |  |
|  | * elektroormar sa ožičenjem na podstanici, tip: RO-KPRG1, dim. 700x500x210 mm, za smeštaj regulatora, elektro napajanja frekventno regulisane cirkulacione pumpe i ostale opreme u polju, koji omogućava bezbedan rad pumpe i sistema regulacije u skladu sa poznatim tehničkim uslovima JP Jedinstvo Kladovo. |  |  |
|  | *aplikativni softverski modul izrađen prema tehnološkoj šemi kompaktne podstanice, kreiran korisnički interfejs za nadzor i upravljanje, instalacija i puštanje u rad na postojećem SCADA sistemu u dispečerskom centru toplane |  |  |
|  | * toplotna izolacija debljine 40 mm od kamene vune u oblozi od Al-folije |  |  |
|  | * tehničke dokumentacija (izbor izmenjivača i druge opreme, kataloški listovi, uverenja, sertifikati) |  |  |
|  | tip: KPRG 70/90-325-65/80-32-40 ili odgovarajuće |  |  |

### elektro-razvodni orman

Opšti zahtevi

Na ramu prefabrikovane podstanice montirati novi elektro razvodni orman za elektro energetsko napajanje električnih uređaja u podstanici (cirkulaciona pumpa, elektromotorni pogon ventila, dodatna monofazna utičnica, jedan rezervni monofazni izvod).

Predvideti ugradnju opreme renomiranih proizvođača.

Za pozicije: grebenasti prekidači, signalne sijalice, tropolni i jednopolni instalacioni automatski prekidači, motorno-zaštitni prekidači, kontaktori sa natičnim kontaktima, predvideti opremu proizvodnje ABB, Schneider, Siemens ili sličnog kvaliteta.

U ponudi navesti dimenzije elektro ormana i priložiti jednopolnu šemu RO. Predvideti na montažnoj ploči i prednjem panelu elektro ormana oko mini 30 % slobodnog prostora za eventualnu nadogradnju.

Tehnički podaci

El. razvodni orman se izrađuje od dva puta dekapiranog čeličnog lima debljine 2 mm, antikorozino zaštićenog i ofarbanog bojom prema zahtevu naručioca, sa jednokrilnim vratima i leptir bravicom.

Orman je minimalnih dimenzija: (650 x 550 x 200) mm.

Svi kablovski izvodi su na donjoj strani, sa potrebnim brojem kablovskih uvodnika. Na vratima ormana postaviti natpise proizvođača, sistem zaštite od napona dodira, i naziv ormana. Na unutrašnjoj strani ormana postaviti električnu šemu razvodnog ormana. Orman je u stepenu mehaničke zaštite min IP 54.

El. razvodni orman je kompletno električno ožičen, ispitan do izlaznih stezaljki i montiran na ramu podstanice, prema radioničkoj dokumentaciji proizvođača.

- ZAŠTITA OD OPASNOG NAPONA DODIRA

Zadržati postojeći sistem zaštite od opasnog napona dodira u toplotnoj podstanici

Izvršiti premošćenje svih prirubničkih spojeva na novoj formiranoj mašinskoj instalaciji. Premošćenje je moguće izvršiti zupčastim podloškama na prirubničkim spojevima. Mesto premošćenja obeležiti crvenim sprejom.

Izvršiti povezivanje prstena u podstanci (traka  za uzemljenje), sa prvim prirubnicama na dovodnoj i povratnoj cevi primara (ulaz toplovoda u PS), žutozelenim provodnikom P/F preseka 16mm2. Razvodni orman automatike povezati sa trakom za izjednačavanje potencijala žutozelenim provodnikom P/F preseka 16mm2 , ili FeZn trakom ekvivalentnog preseka.

Na razvodnim ormanima označiti sistem zaštite.

- NABAVKA I TRANSPORT PREDIZOLOVANIH CEVI I FITINGA, ELEMENATA ZA SPAJANJE I PRATEĆI POTROŠNI MATERIJAL

Radne čelične cevi prečnika do DN125 je potrebno da su bešavne prema standardu SRPS EN 10216-2, a radne čelične cevi prečnika DN125 i veće je potrebno da su šavne prema standardu SRPS EN 10217-2.

Radne čelične cevi treba da su u kvalitetu P235GH.

Ponuđač prilikom isporuke predizolovanih cevi i elemenata dostavlja sledeća dokumenta:

-          Uverenja o specifičnom kontrolisanju predizolovanih cevi i cevnih elemenata;

-          Uputstvo za skladištenje i transport predizolovanih cevi i cevnih elemenata;

-          Uputstvo za montažu termoskupljajućih spojnica.

Predmetna dobra moraju biti nova, neoštećena i tehnički ispravna

Dobavljač je dužan da isporučuje predmetna dobra sukcesivno, svojim prevozom, u skladu sa potrebama Naručioca u pogledu vrste, količine i dinamike isporuke, na adresu Naručioca.

Kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu i prijem dobara prilikom svake pojedinačne isporuke vršiće ovlašćeno lice Naručioca, uz prisustvo predstavnika Dobavljača.

- OPŠTA DOKUMENTACIJA PRILIKOM ISPORUKE OPREME

- Izveštaj o fabričkom ispitivanju mašinske opreme i cevovoda (hidro – test) i elektro instalacije (test RO)

- Atestna dokumentacija ugrađene opreme,

- Tehnička dokumentacija za svaki tip ugrađeneopreme,

- Uputstvo za ugradnju, rukovanje i održavanje,

Sva dokumentacija mora biti na srpskom jeziku.