ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Реконструкција фекалне канализационе мреже (од фекалне шахте Ф4 до фекалне шахте Ф7) на делу Обилићеве улице у Кладову, реф.бр. 405-88/2025-III

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Геодетско мерење и обележавање трасе са праћење извођења радова. Позицијом је обухваћено обележавање трасе, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, обнављање, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 82,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Разбијање у правцу канализације постојећих асфалтних и бетонских коловозних површина и њихово довођење у првобитно стање. У цену урачунати сечење и разбијање асфалта у ширини рова трасе са одвозом шута на депонију, као и набавка и довоз материјала и израда доњег носећег слоја од дробљеног каменог материјала 0-63mm, d=25cm и горњег носећег слоја од дробљеног каменог материјала 0 31.50mm, d=15cm грубо и фино разастирање, евентуално квашење и збијање и завршно асфалтирање БНХС16 d=6cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | пауш |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Машински ископ за ров по траси канализације у земљи III категорије у свему према пројекту. Дно мора бити поравнато у одговарајућем паду цеви. Извођач је обавезан извршити о свом трошку сва потребна и по пропису разупирања ровова и црпљење евентуалне метеорске или подземне воде. Ширина рова и дубина према пројекту. Све потпуно завршено по овом и општем опису плаћа се по кубном метру откопаног терена са преносом од 50 м. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 m – 6 m | m³ | 900,53 |  |  |  |  |
| 2.2 | Извршити фино планирање рова са тачношћу +- 2 цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 65,60 |  |  |  |  |
| 2.3 | Затрпавање рова у слојевима са потребним набијањем земљом из ископа. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 708,00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Одвоз вишка ископаног материјала по завршеном ископу на даљину до 5 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 250,00 |  |  |  |  |
| 2.5 | Набавка, транспорт и убацивање песка у ров за постељицу цеви. Песак изравнати у слоју дебљине 12 цм а пре полагања цеви. По извршеном полагању остатак песка разастрти око и изнад цеви. Песак распоредити по целој дужини и равномерно изравнати. Највећа дозвољена крупноћа зрна песка износи 3 - 4 mm. Плаћа се по кубном метру откопаног терена а по датом опису. Најмања дебљина слоја изнад муфа износи 10 цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 15,75 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Израда ревизоних силаза цилиндричног облика са унутрашњим пречником 1000 mm од армирано-бетонских префабрикованих елемената. Дно силаза избетонирати од бетона МБ20 д = 15 цм. На дубини од око 60 цм, цилиндрични облик постепено сужавати ка једној вертикали зида до пречника 60 цм. По тој вертикалној страни силаза поставити гвоздене пењалице од окруклог гвожђа пречника 20 mm ширине 30 цм испуштене ван зида 15 цм и убетониране у целу дебљину зида на сваких 30 цм. Све унутрашње површине омалтерисати цементним малтером размере 1 : 2 и глачати до црног сјаја. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 17,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Уградња поклопаца на ревизионо окно носивости 400кН (према СРПС ЕН 124:2011) Позицијом је обухваћена набавка, довоз и уградња ливено гвозденог поклопца са оквиром (величине, тежине и носивости према условима из пројекта) на задану коту из пројекта. Поклопац са оквиром се монтира у армирано-бетонски растеретни прстен.Поклопац мора добро налегати целим ободом и није дозвољено да се због нетачне уградње поклопац “љуља” или "лупа" код несиметричног притиска.Уколико се поклопац налази у коловозу, дозвољено одступање од висине завршног слоја је ± 5 mm, осим ако пројектом нису дати строжији критеријуми.'Мерење и обрачун је по комаду комплетно уграђеног оквира и поклопца. АБ растеретни прстен је обрачунат посебном позицијом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Израда АБ растеретног прстена Øin625 mm. Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих потребних материјала укључујући и арматуру, сав прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду армирано-бетонског растеретног прстена унутрашњег пречника Øin625mm укључујући: постављање и демонтирање потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и везивање арматуре (према детаљу из пројекта или детаљу ЈКП "БВК"), справљање, уградња и нега бетона МБ30 и остало што је потребно за потпуну и прописану израда АБ растеретног прстена. Пре израде растеретног прстена потребно је извршити додатну контролу збијености око ревизионог окна и извести додатно збијање ако је потребно. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мерење и обрачун је по комаду изведеног растеретног прстена. | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Израдити канализациону мрежу од ПВЦ цеви потпуно исправних, а у свему према димензијама у пројекту и општем опису. Све спојеве попубити гуменим прстеновима. У цену монтаже улазе још припремно-завршни радови, пренос материјала, обележавање водова, преглед сваке цеви и фазонског комада пре уграђивања, постављање по правцу и нивелети, Све комплет по овом опису плаћа се по дужном метру, мерено по осовини цеви и фазонских делова. Напомена : наведени пречници су СПОЉНИ пречници цеви. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø315 | m' | 82,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Препумпавање садржаја канализације oдмах након постављања "балона" и заптивања канализације неопходно је системом муљних пумпи из неког од унапред одређених шахтова непосредно "узводно" од постављеног "балона" контролисано препумпавати сав надолазећи садржај из канализационог система. Сав садржај који се препумпава неопходно је цревима одвести до неког од ""низводних"" шахтова канализације чиме би се створили услови за несметано обављање радова на реконструкцији једне деонице цевовода. Позицијом је обухваћено постављање муљних пумпи и њихово пуштање у рад, контрола рада у току препумпавања као и искључивање и уклањање након завршене реконструкције предметне деонице. У сваком тренутку на градилишту, у непосредној близини пумпе која је у функцији неопходно је имати бар једну исправну пумпу у резерви. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушано | пауш |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Испирање комплетне канализационе мреже пре хидрауличког испитивања. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 82,00 |  |  |  |  |
| 5.3 | Испитивање на водо-непропусност комплетне канализационе мреже. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 82,00 |  |  |  |  |
| 5.4 | Обезбеђење подземних инсталација. Након проналажења урадити физичку заштиту подземних инсталација металним или дрвеним корубама. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 10,00 |  |  |  |  |
| 5.5 | Давање везе на постојећи канализациони колектор у РШ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушано | пауш |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Санирање и повезивање постојећих прикључака објеката на реконструисану фекалну канализациону мрежу на делу трасе. У цену урачунати замену канализационих цеви у ширини рова (у колико су оштећене) као и пратећи материјал за повезивање истих. Број прикључака је 4. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | пауш |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Обезбеђење градилишта и регулисање саобраћаја. Постављање потребне саобраћајне сигнализације, дрвене, металне или ПВЦ ограде по целој дужини рова и са предње или задње стране, висине ограде 1,5 м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 82,00 |  |  |  |  |
| 5.8 | Разупирање рова металном подградом (типа Крингс-Вербау или сл.). Разупирање рова извршити обострано по читавој дужини и дубини рова, где дубина ископа прелази 1,00 метар како би се могао несметано и безбедно обавити рад на ископу, монтажи и испитивању цевовода. При томе применити све потребне мере заштите у складу са прописима за ову врсту радова. Постављена оплата мора бити за 30цм виша од коте терена, а подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Извођач радова је дужан да свакодневно проверава стање подграде, а нарочито пре уласка радника у ров и започињања било које операције, ако јој је претходила дужа пауза. Позицијом је обухваћен довоз и одвоз подграде и сви радови са потребном опремом и материјалима на подграђивању и разупирању рова. Мерење и обрачун је по м2 обострано разупрте површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун је по m² обострано разупрте површине | m² | 984,60 |  |  |  |  |
| 5.9 | Геодетско снимање изведеног стања са израдом елабората за катастар. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' | m' | 82,00 |  |  |  |  |
| 5. 10 | Извођач ће у договору са Инвеститором у току извођења радова на лицу места одлучити о потреби за додатним радовима, а за њих је предвиђена сума од 5% од грађевинских радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушано | пауш |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

•	у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

•	у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

•	у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

•	у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);

На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:					М.П. (није обавезан)		Потпис понуђача