ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Реконструкција пумпног постројења и повезивање измењивача топлоте у Топлани „Центар“ у Кладову (кп бр.4232/2 КО Кладово)

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | ПУМПНО ПОСТРОЈЕЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Набавка, транспорт и уградња циркулационе пумпе за циркулацију воде произвођача Wilo или одговарајуће за температуру од 120°C и притисак 10bar. Техничке карактеристике пумпе: Проток 380m³/h Напор: 29,5m Тип: Atmos GIGA-N 150/315-37/4 |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 4 |  |  |  |
| 1.2. | Набавка, транспорт и уградња вентила за хидраулично балансирање произвођача Herz или одговарајуће. Тип: Stromax GMF, Димензије: |  |  |  |  |  |
|  | DN200 NP16 | Компл | 3 |  |  |  |
|  | DN150 NP16 | Компл | 4 |  |  |  |
| 1.3. | Набавка, транспорт и уградња лептир вентила за радне температуре од 130°C, заптивање EPDM-HT са точком и пужним преносом, произвођача "Belimo" Швајцарска или одговарајуће Димензија: |  |  |  |  |  |
|  | tip: D6300N, DN300 NP16 | Компл | 6 |  |  |  |
|  | tip: D6250N, DN250 NP16 | Компл | 4 |  |  |  |
|  | tip: D6200N, DN200 NP16 | Компл | 2 |  |  |  |
| 1.4. | Набавка, транспорт и уградња лептир вентила за радне температуре од 130°C, заптивање EPDM-HT са ручицом, произвођача "Belimo" Швајцарска или одговарајуће Димензија: |  |  |  |  |  |
|  | tip: D6100N, DN100 NP16 | Компл | 2 |  |  |  |
|  | tip: D680N, DN80 NP16 | Компл | 2 |  |  |  |
|  | tip: D665N, DN65 NP16 | Компл | 3 |  |  |  |
|  | tip: D640N, DN40 NP16 | Компл | 2 |  |  |  |
| 1.5. | Набавка, транспорт и уградња међуприруничке неповратне клапне за вертикалну уградњу, Димензије: |  |  |  |  |  |
|  | DN300 NP16 | kom | 4 |  |  |  |
| 1.6. | Набавка, транспорт и уградња задржача нечистоће-филтер прирубнички са чепом за испуштање/испирање |  |  |  |  |  |
|  | DN250 NP16 | компл | 1 |  |  |  |
|  | DN200 NP16 | компл | 1 |  |  |  |
| 1.7. | Уградња постојеће колекторске цеви, комплет са прикључцима према графичком прилогу из пројекта, Димензије: |  |  |  |  |  |
|  | Ø600x5 mm дужине 2600 mm | компл | 4 |  |  |  |
| 1.8. | Набавка, транспорт и уградња кугластог вентила за испуштање воде,комплет са муфом, спојним и заптивним материјалом |  |  |  |  |  |
|  | R5/4” | kom | 4 |  |  |  |
|  | R3/4” | kom | 3 |  |  |  |
| 1.9. | Набавка, транспорт и уградња термометра округлог Ø100mm са опсегом 0-120°C прикључак R ½“ |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 4 |  |  |  |
| 1.10. | Набавка, транспорт и уградња манометра округлог Ø100mm са опсегом 0-16бар, комплет са манометарском славином, прикључак R ½“ |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 4 |  |  |  |
| 1.11. | Набавка, транспорт и уградња прирубнице са сетом завртњева и заптивача, димензија: |  |  |  |  |  |
|  | DN300 NP16 | компл | 8 |  |  |  |
|  | DN250 NP16 | компл | 12 |  |  |  |
|  | DN200 NP16 | компл | 14 |  |  |  |
|  | DN150 NP16 | компл | 8 |  |  |  |
|  | DN100 NP16 | компл | 4 |  |  |  |
|  | DN80 NP16 | компл | 4 |  |  |  |
|  | DN65 NP16 | компл | 3 |  |  |  |
|  | DN40 NP16 | компл | 4 |  |  |  |
| 1.12. | Набавка, транспорт и уградња црних шавних цеви атестираних на притисак, димензије: |  |  |  |  |  |
|  | Ø323,9 x 7,1 mm | m | 18 |  |  |  |
|  | Ø273 x 5,0 mm | m | 60 |  |  |  |
|  | Ø219,1x 4.5 mm | m | 18 |  |  |  |
|  | Ø168,3x 4.0 mm | m | 6 |  |  |  |
|  | Ø114,3x 3.6 mm | m | 12 |  |  |  |
|  | Ø88,9 x 3,2 mm | m | 60 |  |  |  |
|  | Ø48,3 x 3,2 mm | m | 60 |  |  |  |
|  | Ø26,9x 2.6 mm | m | 12 |  |  |  |
| 1.13. | Набавка, транспорт и уградња црних бешавних хамбуршких лукова, димензије: |  |  |  |  |  |
|  | Ø323,9 x 7,1 mm | Ком | 24 |  |  |  |
|  | Ø273 x 6,3 mm | Ком | 20 |  |  |  |
|  | Ø114,3x 3.6 mm | Ком | 8 |  |  |  |
|  | Ø88,9 x 3,2 mm | Ком | 10 |  |  |  |
|  | Ø48,3 x 3,2 mm | ком | 3 |  |  |  |
| 1.14. | Набавка, транспорт и уградња црних бешавних редукција, димензија: |  |  |  |  |  |
|  | Ø323,9/168,3 mm | ком | 4 |  |  |  |
|  | Ø323,9/219,1 mm | ком | 4 |  |  |  |
|  | Ø273/219,1 mm | ком | 1 |  |  |  |
|  | Ø273/168,3 mm | ком | 6 |  |  |  |
| 1.15. | Набавка, транспорт и уградња одзрачног лонца на потисну воду комплет са одзрачном цев и вентилом R3/4“, димензије: |  |  |  |  |  |
|  | DN400x600mm | компл | 5 |  |  |  |
| 1.16. | Набавка, транспорт и израда носача и ослонца цевовода и опреме, платформи изнад колектора и слично од челичних кутијастих профила 70x70mm и челичног лима дебљине 3mm комплет са типловима арматурно и осталим помоћним материјалом |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по килограму | kg | 1400 |  |  |  |
| 1.17. | Набавка,транспорт и уградња електромоторног погона лептир вентила: -затварање вентила потпуно, угао ротације 90° -напајање 24V -тип регулације:тротачкасто - брзина рада 35m/s -обртни момент 160Nm -тип FPRCA-S2-T-201 |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 2 |  |  |  |
|  | УКУПНО ПУМПНО ПОСТРОЈЕЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| 2. | ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА И БОЈЕЊЕ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Механичко чишћење челичних цевовода, профила и осталих гвоздених површина, комплет са двоструким антикорозивном заштитом бојом отпорном на високе температуре |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 290 |  |  |  |
| 2.2 | Топлотна изолација свих цевовода и колектора од минералне вуне дебљине у зависности од дебљине цевовода (мин.50mm), у облози од алуминијумског лима дебљине 0,6mm, комплет са израдом фазонских комада и ситним потрошним материјалом |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 260 |  |  |  |
|  | УКУПНО ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА И БОЈЕЊЕ |  |  |  |  |  |
| 3. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Шлицовање и штемовање АБ постојећих темеља пумпи d=20cm |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 0,5 |  |  |  |
| 3.2 | Израда,монтажа и демонтажа оплате за АБ темељ пумпи преко постојећих темеља пумпи у свему према детаљима из пројекта |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 17 |  |  |  |
| 3.3 | Набавка,транспорт,савијање и монтажа арматуре (мрежа ±Q188 у горњој зони) греда између постојећих темеља пумпи. Позицијом обухватити и бушење рупа, постављање типлова и ценрисање завртњева за пречишћавање пумпи, у свему према пројекту. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по килограму | kg | 230 |  |  |  |
| 3.4 | Набавка, транспорт и уградња готовог бетона МБ30 са обрадом бетона превибраторима |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 2 |  |  |  |
| 3.5 | Набавка, транспорт и уградња (центрирање) анкера од завртњева М20 за причвршћавање пумпи на претходно избетониран темељ. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 16 |  |  |  |
| 3.6 | Подливање носача пумпи од I10 специјалном подливком дебљине d=5cm. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 11 |  |  |  |
| 3.7 | Штемовање и формирање отвора Ø800mm у бетонском каналу за одвод димних гасова за прикључење димљаче котла. Обрада отвора како би се обезбедило заптивање истог. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 1,5 |  |  |  |
|  | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 4. | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отварање градилишта, спољни и унутрашњи транспорт, отварање градилишне документације, хладна и топла проба, испитивање инсталација, снимање изведеног стања, пуштање у рад, пробни рад и регулација, примопредаја и предаја атесно тех.документације |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 5. | СИСТЕМ ГЛАВНИХ МРЕЖНИХ ПУМПИ-ЕЛЕКТРО ОРМАНИ И ОПРЕМА |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Набавка, транспорт и уградња пресостата за течност и водену пару са подесивом преклопном диференцом опсега 0,2-6 бар, диференца 0,25-1,2 бар Тип: FRP-6P, произвођача „Феникс ББ“ Ниш или одговарајуће. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 2 |  |  |  |
| 5.2 | Набавка, транспорт и уградња сензора диференцијалног притиска за течност са дисплејом за очитавање вредности, мерни опсег 0-10 бар тип: SDPT-3, произвођача „Феникс ББ“ Ниш или одговарајуће. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 2 |  |  |  |
| 5.3 | Набавка, транспорт и уградња разводног ормара главних мрежних пумпи RO-GP. Ормар је изведен од два пута декапираног лима дебљине 2mm са вратима, бравом и кључем у заштити IP 54, антикорозивно заштићен и обојен завршном бојом за метал RAL 7032. Ормар је слободностојећи, димензије 1900x600x400. Разводни ормар мора имати бакарне сабирнице одговарајућег пресека и стезаљке за повезивање водова. Ожићење опреме у ормару извести помоћу бакарних проводника. Све флексибилне везе извести финожичаним проводницима. Сва опрема у орману мора бити означена према ознакама у шемама. У цену урачунати и неспецифицирани материјал као што је: Cu сабирнице, водови за шемирање, радне клеме, уводнице, N и Pe сабирнице, натписне плочице и др. Уз орман приложити шему изведеног стања. У разводни орман се уграђује: |  |  |  |  |  |
|  | Основа прекидача COMPACT NSX,3P,FC, 250A, Un=380/415V Tip: NSX250 или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |
|  | Контролна јединица термомагнетна NSX250 | ком | 1 |  |  |  |
|  | Напонски окидач MX220-240V AC за NSX250 | ком | 1 |  |  |  |
|  | Фрекфентни регулатор 37kW | ком | 2 |  |  |  |
|  | Soft start/Soft stop 37kW | ком | 2 |  |  |  |
|  | Топлотни аутоматски заштитни прекидач са прекострујним окидачем типа „Legrand“80 A „C“ или одговарајуће | ком | 4 |  |  |  |
|  | Једнополни аутоматски заштитни прекидач са прекострујним окидачем типа: |  |  |  |  |  |
|  | „Legrand“6 A „B“ или одговарајуће | ком | 2 |  |  |  |
|  | „Legrand“10 A „B“ или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |
|  | Помоћни реле са четири преклопна контакта за 230VAC, 50Hz, tip: 55***(Schneiger Electric или одговарајуће) 55.34 (4 преклопна контакта) | ком | 8 |  |  |  |
|  | Подножје за помоћни реле са четири преклопна контакта , tip: 55***(Schneiger Electric или одговарајуће) 94.44.1 (4 преклопна контакта) | ком | 8 |  |  |  |
|  | RC филтер за намотај 230VAC, 50Hz помоћног релеа Тип 99.01***(Schneiger Electric или одговарајуће) 99.01.0230.09 | ком | 8 |  |  |  |
|  | Извор за напајање трансмитера притиска, напајање 24V DC Tip: PS 24VDC | ком | 1 |  |  |  |
|  | Моторни заштитни прекидач 56-80А | ком | 2 |  |  |  |
|  | Помоћни контакт за GV2, 1NO+1NC | ком | 2 |  |  |  |
|  | Антипаразитни модул RC за контактор (110-240V) | ком | 2 |  |  |  |
|  | Блок помоћних контакта 1NO+1NC | ком | 2 |  |  |  |
|  | Контактор 3P,80A (1NO+1NC) | ком | 2 |  |  |  |
|  | Тастер равни називне струје 12А са једним радним Тип ***(Schneiger Electric или одговарајуће) | ком | 4 |  |  |  |
|  | Тастер равни називне струје 12А са једним мирним Тип ***(Schneiger Electric или одговарајуће) | ком | 4 |  |  |  |
|  | Сигнална светиљка ЛЕД 220V AC Тип ***(Schneiger Electric или одговарајуће) |  |  |  |  |  |
|  | Зелене боје | ком | 2 |  |  |  |
|  | Црвене боје | ком | 4 |  |  |  |
|  | Вентилатор 38m/h 230V,137x117mm | ком | 1 |  |  |  |
|  | Термостат за вентилатор типа Himel или одговарајуће 0-60°C, 10A,250V,1NO | ком | 1 |  |  |  |
|  | Вентилациона решетка са филтером1 37x117mm | ком | 1 |  |  |  |
|  | Светиљка за осветљење унутар ормана 6W | ком | 1 |  |  |  |
|  | Клема 4mm, tipa VIKING 3 | ком | 118 |  |  |  |
|  | Разводни ормар тип RO-GR | kompl | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНО СИСТЕМ ГЛАВНИХ МРЕЖНИХ ПУМПИ-ЕЛЕКТРО ОРМАНИ И ОПРЕМА |  |  |  |  |  |
| 6. | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ, ПОВЕЗИВАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Набавка, транспорт и полагање прикључних каблова разводних ормара, мотора пумпи, сензора, комуникације и свих услова потребних за рад система. Каблови се воде по обујмицама и перфорираним носачима каблова |  |  |  |  |  |
|  | PP00-y 4x120mm² | m | 8 |  |  |  |
|  | PP00-y 4x16mm² | m | 80 |  |  |  |
|  | PP00-y 3x1,5mm² | m | 60 |  |  |  |
|  | P/F 1x70mm² | m | 8 |  |  |  |
|  | IySt(y) 2x2x0.8mm | m | 60 |  |  |  |
| 6.2. | Набавка, транспорт и постављање металних гибљивих заштитних цеви (САПА) |  |  |  |  |  |
|  | Ø48 | m | 30 |  |  |  |
|  | Ø13.5 | m | 30 |  |  |  |
| 6.3 | Повезивање прикључног кабла | компл | 1 |  |  |  |
| 6.4 | Повезивање електромотора пумпи | компл | 1 |  |  |  |
| 6.5 | Повезивање трансмитера притиска, пресостата, комуникације и остало | компл | 1 |  |  |  |
| 6.6 | Контрола периферних елемената аутоматике у пољу, поставних вредности и функционалне исправности и пуштање у рад | компл | 1 |  |  |  |
| 6.7 | Завршни радови и испитивање. Затварање свих отвора на местима пролаза инсталације и регала кроз зидове и плафоне. Чишћење просторија од смећа и изношење на депонију. Предавање атеста, упутства, гаранција и овере вредности добијених резултата.Провера прегледом и испитивањем инсталације електромоторног погона, обрађен овим пројектом у складу са чл.192. и 193. Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона. Након испитивања сачинити извештај и предати га Инвеститору. | компл | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ, ПОВЕЗИВАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПУМПНОГ ПОСТРОЈЕЊА |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |