TEHNIČKI OPIS

Rekonstrukcija pumpnog postrojenja i povezivanje izmenjivača toplote

u toplani “Centar” u Kladovu (kp br.4232/2 KO Kladovo)

LOKACIJA: Toplana “Centar” u Kladovu, katastarska parcela broj 4232/2 KO Kladovo.

PUMPNO POSTROJENJE I INSTALACIJA

Za obezbeđenje cirkulacije vode kroz toplanu kao i kroz oba ogranka tolovoda predviđene su frekventno cirkulacione pumpe, proizvod: Wilo, tip: Atmos GIGA-N 150/315-37/4 i to po dve radne, ukupno četiri pumpe. Cirkulacione pumpe su postavljene na novoformiranom betonskom postolju u neposrednoj blizini razdelnika i sabirnika. Upravljanje frekventnim regulatorima cirkulacionih pumpi predviđeno je pomoću difernecijalnih senzora pritisak postavljenih da mere razliku pritisak između pojedinim kolektora kako je dato u grafičkoj i tekstualnoj dokumentaciji.

Za ovu svrhu predviđeni su novi razdelnici i sabirnici sa potrebnim brojem priključaka za priključenje budućih kotlova kao i izmenjivača toplote snage 14 MW (iskoristljivo 11,5 MW) preko koga će se toplotni konzum Toplane „Centar” snabdevati toplotnom energijom iz novoizgrađene toplane na sečku „Pemci 1” i konstrukcije datim u svemu prema grafičkoj dokumentaciji.

Hidraulično balansiranje protoka kroz kotloske krugove kao i kroz ogranke toplovoda predviđeno je ventilima postavljenim na polaznim vodovima osim za priključak izmenjivača toplote koji će biti DN250 i preko koga se preuzima uvek maksimalna toplotne energija koja je dostupna.

Na razdelnicima i sabirnicima postavljeni su osim rezervnih priključaka i priključci za toplotne podstanice za razgrevanje mazuta i grejanje pratećih prostorija toplane.

Na povratnim cevovodima iz ogranaka toplovoda predviđeni su odvajači nečistoća sa

otvorima za ispiranje tj čišćenje istih.

POSTOJEĆI IZMENJIVAČ TOPLOTE

Toplotna energija se iz Toplane na drvnu sečku „Pemci 1“ preko novoizgrađenog toplovodas DN300 koji ulazi u prostor Toplane „Centar“ i izmenjivača toplone kapaciteta 14 MW (iskorišćeno 11,5 MW) predaje toplotnom konzumu koji je povezan na pomenutu toplanu Centar.

Za spoljnu temperaturu do 1 °C (tačnije 0,6 °C) snabdevanje toplotnom

energijom toplotnog konzuma Toplane „Centar“ dovoljno je samo snabdevanje preko navedenog toplotnog izmenjivača tj toplotnom energijom iz Toplane „Pemci 1“

Kada spoljna temperatura padne ispod temperature 0,6 °C treba uključiti jedan kotao

snage 6 MW u Toplane “Centar”.

Za slučaj da spoljna temperatura padne niže od temperature -9,5 °C treba uključiti i dugi kotao snage 6 MW iz toplane “Cetar”, što znači da će ukupna snaga koja se predaje toplotnom konzumu u tom slučaju biti 23,5 MW.